АДМИНИСТРАЦИЯ  МИХАЙЛОВСКОГО  РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Михайловское

31.05.2022		                                      				                              №310

Об  утверждении  схемы   теплоснабжения

муниципального образования Михайловский

сельсовет Михайловского  района

Алтайского края

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,

п о с т а н о в л я ю:

1.  Утвердить актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования Михайловский сельсовет  Михайловского района Алтайского края (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Михайловского района Алтайского края.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы Администрации района Герлеца Я.Э.

Глава района                                                                                     Е.А. Юрьев

УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации Михайловского района Алтайского края от _______________20___ года №___

СХЕМА  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МИХАЙЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

МИХАЙЛОВСКОГО  РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

НА  ПЕРИОД ДО 2032г.

2022 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Введение............................................................................................................................ |  |
| --- | --- |
| I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ............................................................................................................. |  |
| Глава 1. Краткая характеристика территории................................................................ |  |
| Глава 2. Характеристика системы теплоснабжения...................................................... |  |
| II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ............ |  |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения................................................................. |  |
| Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения................................................... |  |
| Часть 2. Источники тепловой энергии ............................................................................ |  |
| Часть 3. Тепловые сети...................................................................................................... |  |
| Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.................................................. |  |
| Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии............................. |  |
| Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.................................................................................................... |  |
| Часть 7. Балансы теплоносителя................................................................................. |  |
| Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечением топливом........................................................................................................................ Часть 9. Надежность теплоснабжения……………………………………………… |  |
| Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации.......... |  |
| Часть 11. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения.................................................. |  |
| Часть 12. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения......................................................................................................... |  |
| Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.... |  |
| Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжения.................. |  |
| Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов............................. |  |
| Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)................. Часть 4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе……….. Часть 5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия индивидуального теплоснабжения…………. Часть 6. Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе……………………………………………….. |  |
| Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения…………………………………………………………………. Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей………………………………………... Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения………………………… Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах…… Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии……………………. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них……………………. Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения…………………………….. Глава 10. Перспективные топливные балансы……………………………………………….. Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения……………………………………………….. Глава 12.Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию……………………………………………………….. Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения……………………… Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия………………………………………………… Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций…………………………………. Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения……………………………………… Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения…………………… |  |

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят  масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом на период до 2032 года.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможностей их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения муниципального образования Михайловский сельсовет, далее МО Михайловский сельсовет, до 2032 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении  и направленный на устойчивого и надежного снабжения тепловой энергии потребителей.

При разработки схем теплоснабжения руководствовались: Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

Технической базой для разработки являются:

- исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС);

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.д.);

- конструктивные данные по видам прокладки и применяемым теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.).

I. ОБЩАЯ  ЧАСТЬ

Глава 1. Краткая характеристика  территории

Территория МО Михайловского сельсовета расположена в центральной и юго-западной части Михайловского района, граничит с Назаровским, Ракитовским; Бастанским и Николаевским сельсоветами, Малиновоозерским поселковым советом; Угловским районом. Кроме того, на западе проходит граница с Республикой Казахстан протяженностью около 20 км.

В состав сельсовета входит одно поселение - село Михайловское, расположенное в 407 км от г. Барнаула. Автотранспортные связи с районом осуществляется по дороге регионального значения Змеиногорск-Карасук и дороге регионального значения Михайловское – Малиновое Озеро - Ключи.

С севера к селу примыкают земли сельскохозяйственного назначения, с юга государственный лесной фонд.

Таблица 1.1.1 Сведения о площади и численности постоянного населения МО Михайловский сельсовет (по состоянию на 01.01.2014г.)

| Перечень сельских населенных пунктов | Площадь , га | Количество домовладений | Численность проживающего населения, чел |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Михайловское | 1208 | 2844 | 11680 |

Основную производственную базу МО Михайловский  сельсовет  составляют  следующие предприятия:

- ОАО «Пава» СПП «Михайловский мелькомбинат»;

- ООО «Михайловский строитель»;

- ООО «Лес».

Глава  2. Характеристика системы теплоснабжения.

В МО Михайловский сельсовет теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами - индивидуальными и централизованными источниками тепла.

Централизованными источниками теплоснабжения являются 7 отопительных котельных.

Зоны не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют индивидуальное теплоснабжение.

II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

В настоящее время централизованное теплоснабжение потребителей МО   Михайловский сельсовет осуществляется от 6 отопительных котельных:

1. Котельная №1  с. Михайловское «Центральная» (муниципальная);

2. Котельная №2  с. Михайловское  ул. Железнодорожная (муниципальная);

3. Котельная №3  с. Михайловское ЦРБ (муниципальная);

4. Котельная №4  с. Михайловское Заозёрная СОШ (муниципальная);

5.Котельная  №5 с. Михайловское Коррекционная Школа-инт. (муниципальная);

6.Котельная  №10 с. Михайловское Лесхоз (муниципальная);

7. Котельная №2 с. Михайловское военного городка (ведомственная)

Таблица 2.1.1. Обобщенная характеристика системы теплоснабжения МО Михайловский сельсовет.

| № п/п | Наименование источника | Марка котлов | Мощность котельной Гк/ч | Вид основного/резервного топлива | Температурный график | Длина тепловых сетей (двухтрубн.),км. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установленная | Располагаемая |  |  |  |
| 1 | Котельная№1 Центральная | КЕВ 10-14 3 шт | 18 | 18 | Каменный уголь | 115-70 | 13,22 |
| 2 | Котельная№2. Железнодорожная | КВр 1,16; КВр 1; КВр 1 | 2,72 | 2,72 | Каменный уголь | 95-70 | 4,785 |
| 3 | Котельная№3 ЦРБ | КВр-71 КВр 0,55- 2шт | 1,44 | 1,44 | Каменный уголь | 95-70 | 0,99 |
| 4 | Котельная№4 Заозёрная средняя школа | КВ-0,35 2 шт | 0,6 | 0,6 | Каменный уголь | 95-70 | 0,199 |
| 5 | Котельная№5 Коррекционная школа | КВр 0,55 - 2 шт | 0,94 | 0,94 | Каменный уголь | 95-70 | 0,32 |
| 6 | Котельная№10 Лесхоз | КВм-1,5Д, КВр-1,0, КВр -1,0 | 3,01 | 3,01 | Каменный уголь | 95-70 | 1,584 |
| 7 | Котельная №2 Военный городок | КСВ-1 – 2 шт | 1,72 | 1,72 | Жидкое котельное топливо | 95-70 | 0,352 |

# Характеристика существующих котельных

Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения.

Установленная мощность котельных составляет – 28,43 Гкал/ч. Расчетная мощность присоединенной нагрузки составляет 8,38 Гкал/ч. Данные котельные снабжают теплом административно- общественные здания и частично жилые дома. Основное теплоснабжение поселка осуществляется от центральной котельной №1 - через тепловые пункты. На территории центральной районной больницы, средней и коррекционной школы имеются собственные котельные. Износ оборудования котельных составляет 30-60%. Характеристика существующих котельных приведена в таблице №16.

Основное топливо – каменный уголь. Резервное – бурый уголь. В качестве теплоносителя используется вода с параметрами 95-70(С. Прокладка тепловых сетей – надземная и подземная.

Теплоснабжение жилых домов в основном - печное, топятся печи преимущественно углем или дровами.

Часть 2. Источники тепловой энергии

Таблица 2.2.1 Описание котельных

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная Центральная №1 |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива - каменный уголь. Котлоагрегаты: Водогрейные котлы: КЕВ 10-14 – 3 шт. |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность с учетом резерва. 18 Гкал/час. |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 18Гкал/час Подключенная тепловая нагрузка 4,72 Гкал/час |
| г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | потери в тепловых сетях 5808,9Гкал/год. |
| д) дата последнего капитального ремонта | 2019 год |
| е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 115/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая нагрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 18392,407Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 11879,23 Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - расчетный |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |
| Котельная №2 ул. Железнодорожная |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива - каменный уголь. Котлоагрегаты: Водогрейный котел КВр 1,16 Водогрейный котел КВр 1 Водогрейный котел КВр 1 |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность с учетом резерва всего: 2,72 Гкал/ч |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 2, 72 Гкал/ч подключенная тепловая нагрузка 0,63 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | потери в тепловых сетях 2435,775Гкал/год. |
| д) дата последнего капитального ремонта | 2017 год |
| е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая нагрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 4180,76Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 1588,64Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - расчетный |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |
| Котельная №3 ЦРБ |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива - каменный уголь. Котлоагрегат: Водогрейный котел КВ 71 Водогрейный котел КВ 0,55 – 2 шт. |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность с учетом резерва 1.44Гкал/час. |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 1.44Гкал/час. подключенная тепловая нагрузка 0,49 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | потери в тепловых сетях 362,634Гкал/год. |
| д) дата последнего капитального ремонта | 2013 год |
| е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая нагрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 1661,79Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 1242Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - расчетный |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |
| Котельная Заозёрная СОШ |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива - каменный уголь. Котлоагрегаты: Водогрейный котел КВ-0,35 — 2шт. |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность с учетом резерва 0,6 Гкал/час. |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 0,6 Гкал/час. подключенная тепловая нагрузка 0,15 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | потери в тепловых сетях 27,431Гкал/год. |
| д) дата последнего капитального ремонта | 2010 год |
| е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая нагрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 439,152Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 380 Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - расчетный |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |
| Котельная №5 Коррекционная школа-интернат |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива - каменный уголь. Котлоагрегаты: Водогрейный котел КВр 0,55 — 2шт. |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность с учетом резерва 0,94 Гкал/час. |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 0,94 Гкал/час. подключенная тепловая нагрузка 0,28 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | потери в тепловых сетях 66,982Гкал/год. |
| д) дата последнего капитального ремонта | 2012 год |
| е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая нагрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 810,072 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 705,14 Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - расчетный |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |
| Котельная №10 Лесхоз |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива - каменный уголь. Котлоагрегаты: Водогрейный котел КВм-1,5Д, КВр-1,0 – 2 шт |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность с учетом резерва 3,01Гкал/час. |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 3,01 Гкал/час. подключенная тепловая нагрузка 0,46 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | потери в тепловых сетях 513,359 Гкал/год. |
| д) дата последнего капитального ремонта | 2018 год |
| е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая нагрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 1724,384Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 1166 Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - расчетный |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |
| Котельная №2 Военный городок |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива – жидкое котельное топливо. Котлоагрегаты: Водогрейный котел КСВ-1 – 2 шт |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность с учетом резерва 1,72 Гкал/час. |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 1,72 Гкал/час. подключенная тепловая нагрузка 1,65 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | Категория «Секретно» |
| д) дата последнего капитального ремонта | Категория «Секретно» |
| е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая нагрузка оборудования | Категория «Секретно» |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - расчетный |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Часть 3. Тепловые сети

Описание тепловых сетей источников теплоснабжения МО Михайловский сельсовет представлено в табл. 2.3.1-2.3.7

Рис. 2.3.1. Схема тепловой сети котельной №1  Центральная     с. Михайловское

Таблица 2.3.1. Описание тепловой сети котельной №1 Центральная  с. Михайловское

| Показатели | Описание, значение |
| --- | --- |
| Котельная №1 Центральная |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов жилой квартал и к социально значимым объектам | Передача тепловой энергии для нужд отопления от котельной к потребителям осуществляется по системе существующих распределительных тепловых сетей суммарной протяженностью 13,22 км в двухтрубном исчислении. Для системы теплоснабжения от котельной№1 Центральная принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 115/70 ºС. |
| б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, характеристика грунтов в местах прокладки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов - сталь; способ прокладки - подземная и надземная; компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы, а также применения П образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки в основном суглинистые. |
| в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки, краны. |
| г) описание типов и строительных особенностей тепловых камер. | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетонных колец и кирпича.. Высота камер не более 1,8 - 2 м. Наличие - размещение запорно-регулирующей арматуры, проведение обслуживающих и ремонтных работ. |
| д) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети | отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 115/70 ºС и температуре наружного воздуха. |
| е) статистика отказов тепловых сетей более суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей отсутствует. |
| ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов | Гидравлическое испытания проводятся регулярно |
| и) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных) | Летние ремонты проводятся ежегодно |
| к) описание нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 5808,9Гкал/год. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| м) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха; нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует; имеется только отопительная нагрузка. |
| н) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий используемых средства автоматики, телемеханизации и связи | диспетчерские службы не востребованы. |
| о) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Рис. 2.3.2. Схема тепловой сети котельной по ул. Железнодорожная    с. Михайловское

Таблица 2.3.2. Описание тепловой сети котельной по ул. Железнодорожная    с. Михайловское

| Показатели | Описание, значение |
| --- | --- |
| Котельная по ул. Железнодорожная с. Михайловское |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов жилой квартал и к социально значимым объектам | Передача тепловой энергии для нужд отопления от котельной к потребителям осуществляется по системе существующих распределительных тепловых сетей суммарной протяженностью 4,785 км в двухтрубном исчислении. Для системы теплоснабжения от котельной по ул. Железнодорожная с. Михайловское принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70 ºС. |
| б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, характеристика грунтов в местах прокладки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов - сталь; способ прокладки - подземная и надземная; компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы, а также применения П образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки в основном суглинистые. |
| в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки, краны. |
| г) описание типов и строительных особенностей тепловых камер. | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетонных колец и кирпича.. Высота камер не более 1,8 - 2 м. Наличие - размещение запорно-регулирующей арматуры, проведение обслуживающих и ремонтных работ. |
| д) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети | отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 95/70 ºС и температуре наружного воздуха. |
| е) статистика отказов тепловых сетей более суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей отсутствует. |
| ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов | Гидравлическое испытания проводятся регулярно |
| и) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных) | Летние ремонты проводятся ежегодно |
| к) описание нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 2435,775Гкал/год. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| м) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха; нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует; имеется только отопительная нагрузка. |
| н) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий используемых средства автоматики, телемеханизации и связи | диспетчерские службы не востребованы. |
| о) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Рис. 2.3.3. Схема тепловой сети котельной №3 ЦРБ  с. Михайловское

Таблица 2.3.3. Описание тепловой сети котельной №3 ЦРБ   с. Михайловское

| Показатели | Описание, значение |
| --- | --- |
| Котельная №3 ЦРБ |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов жилой квартал и к социально значимым объектам | Передача тепловой энергии для нужд отопления от котельной к потребителям осуществляется по системе существующих распределительных тепловых сетей суммарной протяженностью 0,99 км в двухтрубном исчислении. Для системы теплоснабжения от котельной№3 ЦРБ принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70 ºС. |
| б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, характеристика грунтов в местах прокладки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов - сталь; способ прокладки - подземная и надземная; компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы, а также применения П образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки в основном суглинистые. |
| в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки, краны. |
| г) описание типов и строительных особенностей тепловых камер. | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетонных колец и кирпича.. Высота камер не более 1,8 - 2 м. Наличие - размещение запорно-регулирующей арматуры, проведение обслуживающих и ремонтных работ. |
| д) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети | отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 95/70 ºС и температуре наружного воздуха. |
| е) статистика отказов тепловых сетей более суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей отсутствует. |
| ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов | Гидравлическое испытания проводятся регулярно |
| и) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных) | Летние ремонты проводятся ежегодно |
| к) описание нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 362,634Гкал/год. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| м) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха; нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует; имеется только отопительная нагрузка. |
| н) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий используемых средства автоматики, телемеханизации и связи | диспетчерские службы не востребованы. |
| о) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Рис. 2.3.4. Схема тепловой сети котельной №4   Заозёрной СОШ с. Михайловское

Таблица 2.3.4. Описание тепловой сети котельной №4 Заозёрной СОШ с. Михайловское

| Показатели | Описание, значение |
| --- | --- |
| Котельная №4 Заозёрной СОШ с. Михайловское |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов жилой квартал и к социально значимым объектам | Для системы теплоснабжения от котельной №4 Заозёрной СОШ принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70 ºС. |
| б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, характеристика грунтов в местах прокладки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов - сталь; способ прокладки - подземная и надземная; компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы, а также применения П образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки в основном суглинистые. |
| в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки, краны. |
| г) описание типов и строительных особенностей тепловых камер. | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетонных колец и кирпича.. Высота камер не более 1,8 - 2 м. Наличие - размещение запорно-регулирующей арматуры, проведение обслуживающих и ремонтных работ. |
| д) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети | отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 95/70 ºС и температуре наружного воздуха. |
| е) статистика отказов тепловых сетей более суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей отсутствует. |
| ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов | Гидравлическое испытания проводятся регулярно |
| и) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных) | Летние ремонты проводятся ежегодно |
| к) описание нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 27,431Гкал/год. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| м) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха; нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует; имеется только отопительная нагрузка. |
| н) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий используемых средства автоматики, телемеханизации и связи | диспетчерские службы не востребованы. |
| о) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Рис. 2.3.5. Схема тепловой сети котельной №5 Коррекционная школа- интернат

с. Михайловское

Таблица 2.3.5. Описание тепловой сети котельной №5 Коррекционная школа- интернат с. Михайловское

| Показатели | Описание, значение |
| --- | --- |
| Котельная №5 Коррекционная школа- интернат с. Михайловское |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов жилой квартал и к социально значимым объектам | Для системы теплоснабжения от котельной №5 Коррекционная школа- интернат с. Михайловское принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70 ºС. |
| б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, характеристика грунтов в местах прокладки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов - сталь; способ прокладки - подземная и надземная; компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы, а также применения П образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки в основном суглинистые. |
| в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки, краны. |
| г) описание типов и строительных особенностей тепловых камер. | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетонных колец и кирпича.. Высота камер не более 1,8 - 2 м. Наличие - размещение запорно-регулирующей арматуры, проведение обслуживающих и ремонтных работ. |
| д) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети | отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 95/70 ºС и температуре наружного воздуха. |
| е) статистика отказов тепловых сетей более суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей отсутствует. |
| ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов | Гидравлическое испытания проводятся регулярно |
| и) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных) | Летние ремонты проводятся ежегодно |
| к) описание нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 66,982 Гкал/год. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| м) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха; нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует; имеется только отопительная нагрузка. |
| н) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий используемых средства автоматики, телемеханизации и связи | диспетчерские службы не востребованы. |
| о) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Рис. 2.3.5. Схема тепловой сети котельной №10 Лесхоз с. Михайловское

Таблица 2.3.6. Описание тепловой сети котельной №10 Лесхоз с. Михайловское

| Показатели | Описание, значение |
| --- | --- |
| Котельная №10 Лесхоз с. Михайловское |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов жилой квартал и к социально значимым объектам | Для системы теплоснабжения от котельной №10 Лесхоз с. Михайловское принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70 ºС. |
| б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, характеристика грунтов в местах прокладки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов - сталь; способ прокладки - подземная и надземная; компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы, а также применения П образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки в основном суглинистые. |
| в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки, краны. |
| г) описание типов и строительных особенностей тепловых камер. | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетонных колец и кирпича.. Высота камер не более 1,8 - 2 м. Наличие - размещение запорно-регулирующей арматуры, проведение обслуживающих и ремонтных работ. |
| д) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети | отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 95/70 ºС и температуре наружного воздуха. |
| е) статистика отказов тепловых сетей более суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей отсутствует. |
| ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов | Гидравлическое испытания проводятся регулярно |
| и) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных) | Летние ремонты проводятся ежегодно |
| к) описание нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 513,359Гкал/год. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| м) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха; нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует; имеется только отопительная нагрузка. |
| н) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий используемых средства автоматики, телемеханизации и связи | диспетчерские службы не востребованы. |
| о) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Рис. 2.3.7. Схема тепловой сети котельной №2  Военный городок    с. Михайловское

Таблица 2.3.7. Описание тепловой сети котельной №2 Военный городок с. Михайловское

| Показатели | Описание, значение |
| --- | --- |
| Котельная №2 Военный городок с. Михайловское |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов жилой квартал и к социально значимым объектам | Для системы теплоснабжения от котельной №2 Военный городок с. Михайловское принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70 ºС. |
| б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, характеристика грунтов в местах прокладки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов - сталь; способ прокладки - подземная и надземная; компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы, а также применения П образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки в основном суглинистые. |
| в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки, краны. |
| г) описание типов и строительных особенностей тепловых камер. | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетонных колец и кирпича.. Высота камер не более 1,8 - 2 м. Наличие - размещение запорно-регулирующей арматуры, проведение обслуживающих и ремонтных работ. |
| д) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети | отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 95/70 ºС и температуре наружного воздуха. |
| е) статистика отказов тепловых сетей более суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей отсутствует. |
| ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов | Гидравлическое испытания проводятся регулярно |
| и) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных) | Летние ремонты проводятся ежегодно |
| к) описание нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях отсутствует |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| м) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха; нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует; имеется только отопительная нагрузка. |
| н) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий используемых средства автоматики, телемеханизации и связи | диспетчерские службы не востребованы. |
| о) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

На территории МО Михайловский сельсовет действует 7 источников теплоснабжения отапливающих объекты жилого фонда и социальной сферы. Описание зон действия источников теплоснабжения с указанием адресной привязки и перечнем подключенных объектов приведено в табл.2.4.1.

Таблица 2.4.1. зона действия источников теплоснабжения МО Михайловский сельсовет сельсовет.

| Теплоснабжающая организация | Вид источника теплоснабжения | Зоны действия источников теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
|  | Отопительная котельная Центральная №1 с. Михайловское | Юридические лица: Ермолаев В.К. ООО "Невко" Нестеренко В.М. ЧП Тырышкин ЧП Катимакин ЧП Балаганская Федоткина М.И. Гуриненко Ковтун Л.П. Кошелева О.В. ЧП Харитонова ЧП Корсикова Н.В. ИП Бибиков С.П. Торговый дом "Люкс" "Универсам" Бузина С.В. ООО "Система-Т" ОАО "Ростелеком" ООО "Роксалана" ООО "Росгосстрах" ИП Сероштан С.А. Торговый павильон "Каприз" Торговый павильон "Молодежный" Торговый павильон "Триумф" ЧП Рожков С.Б. ЧП Солдатова "Детская одежда" ИП Отставнова Т.М. ИП "Усова Т.Г." | ООО "Камелия НО Адвокатская контора в лице Якорева ИП Толочкин А.С. Михайловское межрайпо МУ "Информационный центр" ЧП Петрова ИП Данько Администрация Михайловского района Комитет по образ. Помещ. И ВПО "Руссич" Комитет по финансам Михайловская ДШИ с.Михайловское ОУ Школа №1 Администрация Михайловского сельсовета КГУ Центр занятости населения Многофункциональный центр АКОПП "Коммунстическая партия РФ" Управление соцзащиты ФГКУ "9 отряд ФПС по Алт.краю" ФКУ "Военный комиссариат Алтайского края" РОВД УФК по Алтайскому краю Прокуратура Алтайского края Межрайонная ИФНС России по Алтайскому краю УФССП ФСС Следственное управление Следственного комитета РФ УФСИН ООО "Сибсоцбанк" ГУ Управление ПФР ИП Вдовина Е.С. ИП Даниелян В.С. "Океан" | ИП Девяткина Н.А. ИП Краплина Н. ИП Лиманских А.А, ИП Микоян Л.Ж. "Фея" ИПБОЮЛ Екимова Л.В. ИПБОЮЛ Коробейникова Михайло-архангельская церковь Михайловская типография МУП Фармация ОАО "Ростелеком" ООО "Алтай" Мих-е ООО "Контур" ООО "Элит" Торговый павильон "Дуэт" ФГУП "Почта России" Мих-е ЧП Михайленко Т.В."Сластена" ЧП Полянский М.М. ИП Рожков ООО "Фурор" Регионсервис ИП Васенко Т.Г. Михайловское муниципальное автотранспортное предприятие Трушина Т.Н. ИП Кухно ИП Морро ООО "Мария-ра" ООО "Компания Холидей ИП Школин Сбербанк ООО "Абсолют" ИП Блимке Н.В. ИП Чиркин С.А. ИП Филипчук В.В. ИП Тешаев Р.Ш. МУК "МРКДЦ" культура Лицей МСШ №1 МДОУ Детский сад №1 МДОУ Детский сад №2 Михайловская ДЮСШ Михайловский лицей РМУК "Мих.Межпоселенческая библиотека" КГСУСО Михайловский дом престарелых КГУСО "Терр.центр соц.пом. семье и детям Управление юстиции Управление судебного департамента ОМВД РФ по Михайловскому району ФГКУ «УВО НГ России по Алтайскому краю» ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" ФГБУ "ФКП Росреестра" Управление Федеральной службы гос. Регистрации, кадастра и картографии по Алт. Краю Физические лица: Садовая 1 Садовая 3 Садовая 5 Садовая 7 Садовая 36 Садовая 44 Садовая 46 Садовая 20 Садовая 24 Садовая 28-а Садовая 28 Садовая 54 Садовая 56 Садовая 62 Садовая 26 Каpла Маpкса 16 Каpла Маpкса 18 Каpла Маpкса 20 Каpла Маpкса 30 Каpла Маpкса 1г Каpла Маpкса 1-,б Каpла Маpкса 1в Каpла Маpкса 5 Каpла Маpкса 2г Каpла Маpкса 2а Каpла Маpкса 2б Каpла Маpкса 2Д Каpла Маpкса 3 Каpла Маpкса 4 Каpла Маpкса 6 Каpла Маpкса 7 Каpла Маpкса 7 Каpла Маpкса 8 Каpла Маpкса 10 Каpла Маpкса 43 Каpла Маpкса 28 Каpла Маpкса 24 Каpла Маpкса 22 Каpла Маpкса 2 Каpла Маpкса | 16/А Каpла Маpкса 26 Каpла Маpкса 11 Каpла Маpкса 1д Карла-Маpкса 6 Карла-Маpкса 6 Карла-Маpкса 23 Карла-Маpкса 23 Карла-Маpкса 6 Карла-Маpкса 6 Карла-Маpкса 6 Карла-Маpкса 6 Карла-Маpкса 2 Карла-Маpкса 2 Центpальная 1 Центpальная 2 Центpальная 3 Центpальная 5 Центpальная 6 Центpальная 7 Севеpо-Западная 2 Севеpо-Западная 8 Севеpо-Западная 8 Севеpо-Западная 10 Севеpо-Западная 11 Севеpо-Западная 6 Севеpо-Западная 7 Ленина 32 Ленина 18 Ленина 20 Ленина 31 Ленина 25 Ленина 29 Ленина 33 Ленина 35 Ленина 43 Ленина 45 Ленина 47 Ленина 22 Ленина 23 Ленина 12 Ленина 37 Олимпийская 18 Олимпийская 4 Олимпийская 7 Олимпийская 8 Олимпийская 9 Олимпийская 11 Олимпийская 12 Олимпийская 13 Олимпийская 15 Олимпийская 18 Олимпийская 20 Олимпийская 22 Олимпийская 3 Олимпийская 16 Кpасноаpмейская 1 Кpасноаpмейская 7 Кpасноаpмейская 9 Кpасноаpмейская 10 Кpасноаpмейская 11 Кpасноаpмейская 12 Кpасноаpмейская 14 Кpасноаpмейская 15 Кpасноаpмейская 16 Кpасноаpмейская 19 Кpасноаpмейская 20 Кpасноаpмейская 21 Кpасноаpмейская 22 Кpасноаpмейская 23 Кpасноаpмейская 24 Кpасноаpмейская 25 Кpасноаpмейская 26 Кpасноаpмейская 28 Кpасноаpмейская 29 Кpасноаpмейская 30 Кpасноаpмейская 32 Кpасноаpмейская 33 Кpасноаpмейская | 35 Кpасноаpмейская 37 Кpасноаpмейская 38 Кpасноаpмейская 43 Кpасноаpмейская 40 Кpасноаpмейская 17 Кpасноаpмейская 14А Кpасноаpмейская 8 Кpасноаpмейская 31 Кpасноаpмейская 5 Кpасноаpмейская 9 пер.2-ой Калининский 1 Калинина 2 Калинина 2 Калининский 2 Калининский 3 Калинина 12 Калинина 9 Калининский 5 Калинина 6 Калининский 3 Калинина 17 Калинина 3 Калининский 2 Калинина 14 Калинина 16 Гоголя 1 Гоголя 4 Гоголя 5 Гоголя 8 Гоголя 2 Льва Толстого 17 Паpтизанская 2 Паpтизанская | 28 Пpолетаpская 28 Чкалова 26 Садовая 20 Садовая 60 Садовая 26 Каpла Маpкса 1а Каpла Маpкса 2 Каpла Маpкса 4-а Каpла Маpкса 12 Каpла Маpкса 29 Центpальная 4 Севеpо-Западная 7 Олимпийская 5 Олимпийская 10 Олимпийская 12 Олимпийская 13 | Олимпийская 14 Олимпийская 15 Олимпийская 24 Олимпийская 9 Кpасноаpмейская 13 Кpасноаpмейская 15 Кpасноаpмейская 27 Кpасноаpмейская 45 Кpасноаpмейская 3 Кpасноаpмейская 18 Кpасноаpмейская 26 Калинина 3 Калинина 16 Калинина 10 Калининский 4 Паpтизанская 6 Советская 2 |
| Теплоснабжающая организация | Отопительная Котельная№2(ул. Железнодорожная) | юридические лица: Детский сад №6 Школа №2 ИП Рахметов физические лица: Некpасова 18 Некpасова 46 Некpасова 57 Некpасова 48 Некpасова 50 Некpасова 52 Некpасова 54 Некpасова 56 Некpасова 37 Некpасова 52а Некpасова 56а Стpоительная 2 Стpоительная 4 Железнодоpожная 3 Железнодоpожная 4 Железнодоpожная 1 Железнодоpожная 2 Железнодоpожная 5 Шоссейная 34А Шоссейная 34 Автомобильная 1 Автомобильная 2 Некpасова 18 Некpасова 58 Некpасова 48 Стpоительная 1 Стpоительная 5 Стpоительная 10 Стpоительная 12 Железнодоpожная 5 Автомобильная 6 |
| Теплоснабжающая организация | Отопительная Котельная№4 (ЗСШ) | Юридические лица: Ростелеком АТС-26 | ЗСШ |
| Теплоснабжающая организация | Отопительная Котельная№5(Коррекционная школа-интернат) | юридические лица: Коррекционная школа Детский сад №4 физические лица: Гагаpина 29 Гагаpина 30 Гагаpина 54 Молодежная 32 Береговая 10 |
| Теплоснабжающая организация | Отопительная котельная №10 | юридические лица: ООО Лес-сервис» физические лица: Морозова 1 Морозова 2 Морозова 3 Морозова 4 Боровая 3 Боровая 4 Боровая 9/1 Сосновая 3 Сосновая 4 Сосновая 6 Сосновая 8 Сосновая 10 Сосновая 11 Сосновая 12 Сосновая 13 |

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии,  групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

а) описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Основными потребителями являются индивидуальные и многоквартирные жилые  дома, а также социально значимые объекты и коммерческие организации

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды.

Тепловые нагрузки по источникам тепловой энергии сведены в таблицу 2.5.1

Таблица 2.5.1. Структура полезного отпуска тепловой энергии по котельным   МО Михайловский сельсовет (по договорам на 2022 год)

| № п/п | Котельная | Подключенная нагрузка (по договорам на 2022год), Гкал/ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |
|  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | технология |
| 1 | Котельная №1 «Центральная» | 4,72 | 4,72 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная№2 ЖД | 0,63 | 0,63 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная №3 ЦРБ | 0,49 | 0,49 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная №4 Заозёрная СОШ | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная №5Корр. Школа | 0,28 | 0,28 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная №10 Лесхоз | 0,46 | 0,46 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная №2 Военный городок | 1,65 | 1,65 |  |  |  |
|  | Итого | 8,38 | 8,38 |  |  |  |

Рис. 2.5.1. Распределение тепловых нагрузок по котельным МО Михайловский сельсовет

б) описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Сведения о тепловых нагрузках потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии приведены в таблице 9.

в) случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

При отсутствии централизованного теплоснабжения отопление жилых и общественных зданий осуществляется с помощью индивидуальных источников тепловой энергии (печное отопление на твердом топливе (дрова, каменный уголь), электроотопление).

г) описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Значения потребления тепловой энергии на территории  с. Михайловское представлены в таблице 2.5.3:

Таблица 2.5.3

Сведения в выработке тепловой энергии, Гкал

| № п/п | Наименование источника | Выработка тепловой энергии, Гкал | Потери в тепловой сети, Гкал | Объем полезного отпуска тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год | Отопительный период | Год | Отопительный период | Год | Отопительный период |
| 1 | Котельная №1 «Центральная» | 18392,407 | 18392,407 | 5808,9 | 5808,9 | 11879,23 | 11879,23 |
| 2 | Котельная№2 ЖД | 4180,76 | 4180,76 | 2435,775 | 2435,775 | 1588,64 | 1588,64 |
| 3 | Котельная №3 ЦРБ | 1661,79 | 1661,79 | 362,634 | 362,634 | 1242 | 1242 |
| 4 | Котельная №4 Заозёрная СОШ | 439,152 | 439,152 | 27,431 | 27,431 | 380 | 380 |
| 5 | Котельная №5Корр. Школа | 810,072 | 810,072 | 66,982 | 66,982 | 705,14 | 705,14 |
| 6 | Котельная №10 Лесхоз | 1724,384 | 1724,384 | 513,359 | 513,359 | 1166 | 1166 |
| 7 | Котельная №2 Военный городок | Категория «Секретно» |
|  | Итого | 27208,565 | 27208,565 | 9515,081 | 9515,081 | 16961,01 | 16961,01 |

д) существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление утверждает Администрация Михайловского района в количестве 0,338 Гкал в год.

е) описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

На территории Михайловского сельсовета существует резерв тепловой нагрузки. Загруженность 7 отопительных котельных от расчетной мощности 25 %. Сравнительные величины договорной и расчётной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии представлены в таблице 2.5.4:

Таблица 2.5.4

Сравнительный анализ договорных и расчётных тепловых нагрузок

| № п/п | Котельная | Тепловая мощность (расчётная), Гкал/ч | Собственные нужды Гкал/ч | Подключенная нагрузка (договорная), Гкал/ч | Резерв (дифицит) мощности, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располаг. мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 «Центральная» | 18 | 0,28 | 4,72 | 13,28 | 26 |
| 2 | Котельная№2 ЖД | 2,72 | 0,06 | 0,63 | 2,09 | 23 |
| 3 | Котельная №3 ЦРБ | 1,44 | 0,02 | 0,49 | 0,95 | 34 |
| 4 | Котельная №4 Заозёрная СОШ | 0,6 | 0,01 | 0,15 | 0,45 | 25 |
| 5 | Котельная №5Корр. Школа | 0,94 | 0,02 | 0,28 | 0,66 | 30 |
| 6 | Котельная №10 Лесхоз | 3,01 | 0,02 | 0,46 | 2,55 | 15 |
| 7 | Котельная №2 Военный городок | 1,72 |  | 1,65 |  |  |
|  | Итого | 28,43 | 0,41 | 8,38 | 19,98 | 25 |

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

Балансы установленной,  располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки, включающие все расчетные элементы территориального деления поселения, представлены в табл 2.6.1 - 2.6.2.

Таблица 2.6.1. Баланс тепловой мощности котельных МО Михайловский  сельсовет

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды Гкал | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (дифицит) мощности, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располаг. мощности | Потери теплоносителя, Гкал | Потери теплоносителя, % от отпускной т/э |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Центральная» | 18 | 18 | 704,277 | 18 | 4,72 | 13,28 | 26 | 5808,9 | 33 |
| 2 | Котельная Железнодорожная | 2,72 | 2,72 | 156,345 | 2,72 | 0,63 | 2,09 | 23 | 2435,775 | 61 |
| 3 | Котельная «ЦРБ» | 1,44 | 1,44 | 57,156 | 1,44 | 0,49 | 0,95 | 34 | 362,634 | 23 |
| 4 | Котельная «Заозёрная СОШ» | 0,6 | 0,6 | 31,721 | 0,6 | 0,15 | 0,45 | 25 | 27,431 | 7 |
| 5 | Котельная «Коррекционная школа-инт.» | 0,94 | 0,94 | 37,95 | 0,94 | 0,28 | 0,66 | 30 | 66,982 | 9 |
| 6 | Котельная «Лесхоз» | 3,01 | 3,01 | 45,025 | 3,01 | 0,46 | 2,55 | 15 | 513,359 | 31 |
| 7 | Котельная №2 Военный городок | 1,72 | 1,72 |  |  | 1,65 |  |  |  |  |
|  | итого | 28,43 | 28,43 | 1032,474 | 26,71 | 8,38 | 19,98 | 25 | 9215,081 | 35 |

Таблица 2.6.2. Структура полезного отпуска тепловой энергии от котельных МО  Михайловский  сельсовет

| № п/п | Котельная | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Собственные нужды котельной, Гкал/год | Потери тепловой энергии, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. на нужды предприятия, Гкал/год |
| 1 | Котельная «Центральная» | 18392,407 | 704,277 | 5808,9 | 11879,23 |  |
| 2 | Котельная Железнодорожная | 4180,76 | 156,345 | 2435,775 | 1588,64 | 0 |
| 3 | Котельная «ЦРБ» | 1661,79 | 57,156 | 362,634 | 1242 | 0 |
| 4 | Котельная«Заозёрная СОШ» | 439,152 | 31,721 | 27,431 | 380 | 0 |
| 5 | Котельная«Коррекционная школа-инт.» | 810,072 | 37,95 | 66,982 | 705,14 | 0 |
| 6 | Котельная «Лесхоз» | 1724,384 | 45,025 | 513,359 | 1166 | 0 |
| 7 | Котельная №2 Военный городок | Категория «Секретно» |
|  |  | 27208,565 | 1032,474 | 9215,081 | 16961,01 |  |

Дефицита тепловой мощности по источникам тепловой энергии МО Михайловский  сельсовет не выявлено.

Часть 7.  Балансы теплоносителя.

Таблица. 2.7.1. Балансы теплоносителя

| № | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключеннная нагрузка, Гкал/ч | Расход сетевой воды, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |
| 1 | Центр | 18 | 4,72 | 5394,488 |
| 2 | Станция | 2,72 | 0,63 | 3142,652 |
| 3 | ЦРБ | 1,44 | 0,49 | 126,744 |
| 4 | ЗСШ | 0,6 | 0,15 | 22,32 |
| 5 | Коррекционная школа | 0,94 | 0,28 | 143,564 |
| 6 | Лесхоз | 3,01 | 0,46 |  |
|  |  |  |  | 127,018 |
|  |  | 26,71 |  | 8956,786 |
|  |  |  | 6,73 |  |

Потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают в себя технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с утечкой. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует.

Для восполнения потерь теплоносителя в котельной предусмотрена подпитка тепловой сети. Среднегодовая норма утечки теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения.

Согласно требованию СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения, если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечением топливом.

а) описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

На территории МО Михайловского сельсовета централизованное теплоснабжение предусмотрено в с.Михайловское. В настоящее время теплоснабжение осуществляют  7 отопительных котельных, которые отапливают учреждения, организации и жилой фонд.

В качестве основного вида топлива на котельной используется твердое топливо, а именно каменный уголь.

При составлении топливного баланса принимается теплота сгорания каменного угля 5100 ккал/кг.

Топливный баланс источников тепловой энергии с указанием вида и количества основного топлива приведен в табл. 2.8.1

Таблица 2.8.1. топливный баланс источников тепловой энергии

| № п/п | Котельная | Котлоагрегаты (основные) | вид основного топлива | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Удельный расход топлива на выработку 1Гкал, кг/Гкал | Расход топлива на выработку тепла, т /год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1«Центральная» | КЕВ 10-14 3 шт | Уголь | 18392,407 | 245,3 | 5951,85 |
| 2 | Котельная №2 | КВр 1,16; КВр 1; КВр1 | Уголь | 4180,76 | 223,4 | 1233,27 |
| 3 | Котельная «ЦРБ» | КВр-71 КВр 0,55- 2шт | Уголь | 1661,79 | 222,7 | 490,19 |
| 4 | Котельная «ЗСШ» | КВ-0,35 2 шт | Уголь | 439,152 | 235,2 | 131,45 |
| 5 | Котельная «Коррекционная школа» | КВр 0,55 – 2 шт | Уголь | 810,072 | 227,5 | 240,96 |
| 6 | Котельная «Лесхоз» | КВм-1,5Д, КВр-1,0-2 шт | Уголь | 1724,384 | 228,1 | 525,46 |
|  |  |  |  | 27208,565 |  |  |
| 7 | Котельная №2 Военный городок | КСВ-1 – 2 шт | Жидкое котельное топливо |  |  |  |
|  |  |  |  | 27567,493 |  | 8573,18 |

б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Основным видом топлива на котельных является каменный уголь, резервный и аварийный вид топлива на источниках тепловой энергии бурый уголь.

в) описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

На территории МО Михайловского сельсовета централизованное теплоснабжение предусмотрено в с.Михайловское. В настоящее время теплоснабжение осуществляют  7 отопительных котельных, которые отапливают учреждения, организации и жилой фонд.

В качестве основного вида топлива на котельной используется твердое топливо, а именно каменный уголь. При составлении топливного баланса принимается теплота сгорания каменного угля 5100 ккал/кг.

Поставка основного топлива осуществляется по графику, разработанного с учетом поддержания аварийного запаса топлива. Хранения твердых видов топлива осуществляется на закрытых и открытых площадках.

Сложности с обеспечением теплоисточников топливом в периоды расчетных температур наружного воздуха в поселении отсутствуют.

г) описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива - это топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения (согласно Постановления Правительства № 154 от 22.02.2012 г.).

Для территории МО Михайловского сельсовета к местным видам топлива можно отнести дрова, отходы лесопиления.

д) описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На территории МО Михайловского сельсовета централизованное теплоснабжение предусмотрено в с.Михайловское. В настоящее время теплоснабжение осуществляют  7 отопительных котельных, которые отапливают учреждения, организации и жилой фонд.

В качестве основного вида топлива на котельной используется твердое топливо, а именно каменный уголь. При составлении топливного баланса принимается теплота сгорания каменного угля 5100 ккал/кг.

При отсутствии централизованного теплоснабжения отопление жилых и общественных зданий осуществляется с помощью индивидуальных источников тепловой энергии (печное отопление на твердом топливе, электроотопление).

е) описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

В качестве основного вида топлива на котельных с.Михайловское  используется каменный уголь.

ж) описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения

В рамках развития системы теплоснабжения и повышения эффективности использования котельно-печного топлива рекомендуется провести работы по реконструкции существующих твердотопливных котельных.

Часть 9. Надёжность теплоснабжения

a) поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Под надежностью работы тепловых сетей понимают ее способность транспортировать и распределять потребителям теплоноситель в необходимых количествах с соблюдением заданных параметров при нормальных условиях эксплуатации.

Главное свойство отказов заключается в том, что они представляют собой случайные и редкие события. Эти свойства характеризуют не только отказы, связанные с нарушением прочности, но и все отказы.

Для каждого участка поток отказов за отопительный период составит величину, равную произведению расчетного потока отказов за отопительный период протяженности участка трубопровода и доли отопительного периода, в течение которого инциденты в тепловых сетях могут привести систему в отказное состояние.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и т.п.).

Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилые и общественные здания до +12 ºС;

промышленные здания до +8 ºС;

Третья категория – остальные здания.

б) частота отключений потребителей

Ограничений в подаче тепла не отмечено.

На текущий момент эксплуатационная надежность тепловых сетей обеспечивалась за счет текущей ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями.

в) поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра приведено в таблице 2.9.1:

Таблица 2.9.1

Нормативное время восстановления тепловых сетей

| Диаметр трубопровода | Время восстановления, ч |
| --- | --- |
| До 300 мм | 15 |
| 400 мм | 18 |
| 500 мм | 22 |

г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Надежность работы системы теплоснабжения соответствует нормативным требованиям.

д) результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. № 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике

Аварийных ситуаций при теплоснабжении и расследование их причин, согласно законодательства, зафиксировано не было

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации.

На территории МО Михайловского сельсовета предусмотрено централизованное теплоснабжение. В настоящее время теплоснабжение осуществляют  7 отопительных котельных, которые отапливают учреждения, организации и жилой фонд.

Деятельность теплоснабжающего предприятия  является убыточным. Убыточность предприятия по теплоснабжению объясняется большими потерями тепла в сетях и не качеством каменного угля поставляемого поставщиками.

Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации представлены в таблице 2.10.1:

Таблица 2.10.1

Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации

| Параметры | Котельная № 1 «Центральная» | Котельная №2 «Станция» | Котельная №3 «ЦРБ» | Котельная №4 ЗСШ | Котельная №5 «Коррекционная школа» | Котельная №10 «Лесзхоз» | Котельная №2 Военный городок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность котельной, Гкал/ч | 18 | 2,72 | 1,44 | 0,6 | 0,94 | 3,01 | 1,72 |
| Собственные нужды котельной, Гкал/час | 704,277 | 156,345 | 57,156 | 31,721 | 37,95 | 45,025 |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 4,72 | 0,63 | 0,49 | 0,15 | 0,28 | 0,46 | 1,65 |
| Вид топлива | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Каменный уголь | Жидкое котельное топливо |
| Наименование тепловой установки | КЕВ 10-14 3 шт | КВр 1,16; КВр 1; КВр1 | КВр-71 КВр 0,55- 2шт | КВ-0,35 2 шт | КВр 0,55 – 2 шт | КВм-1,5Д, КВр-1,0-2 шт | КСВ-1 – 2 шт. |
| Продолжительность отопительного периода, часов | 5112 | 5112 | 5112 | 5112 | 5112 | 5112 | 5112 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 18392,407 | 4180,76 | 1661,79 | 439,152 | 810,072 | 1724,384 |  |
| Потери в тепловой сети, Гкал | 5808,9 | 2435,775 | 362,634 | 27,431 | 66,982 | 513,359 |  |
| Объем полезного отпуска тепловой энергии, Гкал | 11879,23 | 1588,64 | 1242 | 380 | 705,14 | 1166 |  |
| Расход топлива в год, тн | 5952 | 1233 | 490 | 131 | 241 | 526 |  |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 245,3 | 223,4 | 222,7 | 235,2 | 227,5 | 228,1 |  |

Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающих организаций (одновременно и теплосетевых компаний) были определены в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

а) описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Управление Алтайского края по регулированию цен и тарифов устанавливают цены (тарифы) на тепловую энергию поставляемую потребителям  МО Михайловского сельсовета Михайловского района Алтайского края.

Цены (тарифы) на тепловую энергии подлежат ежегодному утверждению, либо корректировке.

Динамика тарифов на тепловую энергию за последние годы представлена в таблице 2.10.1:

Таблица 2.11.1. Динамика тарифов на тепловую энергию теплоснабжающих организаций, действующих на территории МО Михайловский сельсовет (НДС не облагается)

Таблица 2.11.1

Динамика тарифов на тепловую энергию

| года | 2016 | С 01.07.2017г.-31.08.2018г. | С 1.10.2018г.- 30.06.2019г. | С 1.07.2019г.-31.07.2019г. | С 1.08.2019г.-31.12.2019г. | С 01.01.2020г. | С 1.01.2021г-30.06.2022 | С 01.07.2022г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, руб. | 2043,93 | 2052,68 | 3087,65 | 3256,13 | 3019,46 | 2972,67 | 2921,4 | 3047,02 |
| % роста |  | 0,4 | 50,4 | 5,46 | -7,27 | -1,55 | -1,73 | 4,29 |

б) описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения;

В структуре себестоимости основная доля приходится на энергоресурсы, соответственно, тариф на тепловую энергию непосредственно зависит от затрат на покупные энергоресурсы.

Регулирование тарифов (цен) основывается на принципе обязательности раздельного учета организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, объемов продукции (услуг), доходов и расходов по производству, передаче и сбыту энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие группы расходов:

− на топливо;

− на покупаемую электрическую и тепловую энергию;

− на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

− на сырье и материалы;

− на ремонт основных средств;

− на оплату труда и отчисления на социальные нужды;

− на амортизацию основных средств и нематериальных активов;

− прочие расходы.

в) описание платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности

Плата за подключение к системе теплоснабжения определяется для каждого потребителя, в отношении которого принято решение о подключении к системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством, исходя из подключаемой тепловой нагрузки в индивидуальном порядке.

г) описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности с потребителей тепловой энергии не взимается

д) описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

В соответствии с п.1 ст 23.3 ФЗ N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О теплоснабжении" от 27.07.2010 г.:

1. К ценовым зонам теплоснабжения могут быть отнесены поселение, городской округ, соответствующие следующим критериям:

1) наличие утвержденной схемы теплоснабжения поселения, городского округа;

2) пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, составляют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

3) наличие совместного обращения в Правительство Российской Федерации об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения от исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и единой теплоснабжающей организации (нескольких единых теплоснабжающих организаций), в зоне деятельности которой находятся источники тепловой энергии, суммарная установленная мощность которых составляет пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения поселения, городского округа. Совместное обращение об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения включает в себя в том числе обязательства единой теплоснабжающей организации и исполнительно-распорядительного органа муниципального образования по исполнению соответствующих обязательств, установленных для них частями 14 - 18 статьи 23.13 настоящего Федерального закона;

4) наличие согласия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на отнесение поселения, городского округа, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, к ценовой зоне теплоснабжения.

Территория МО Михайловского  сельсовета не является ценовой зоной теплоснабжения

е) описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Территория МО Михайловского сельсовета не является ценовой зоной теплоснабжения

Часть 12. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

В настоящий момент на территории МО Михайловского сельсовета выявлены следующие технические и технологические проблемы системы теплоснабжения:

- износ трубопроводов тепловых сетей и арматуры.

- значительная степень износа теплогенерирующего оборудования на котельных.

- гидравлическая разбалансировка систем отопления отдельных участков.

- низкая плотность тепловой нагрузки, переход отдельных объектов на индивидуальное теплоснабжение.

Таблица 2.12.1

Тепловая напряженность теплоснабжающих организаций, действующих на территории МО Михайловский сельсовет

| № п/п | Система теплоснабжения | длина трубопроводов теплосети, км | Подключенная нагрузка , Гкал/ч | Тепловая мощность котельных, Гкал/ч. | тепловая напряженность по нагрузке, Гкал/(ч*км) | Тепловая напряженность по мощности, Гкал /(ч*км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 13,22 | 4,72 | 18 | 0,36 | 1,36 |
| 2 | Котельная №2 | 4,785 | 0,63 | 2,72 | 0,13 | 0,57 |
| 3 | Котельная №3 | 0,99 | 0,49 | 1,44 | 0,5 | 1,46 |
| 4 | Котельная №4 | 0,199 | 0,15 | 0,6 | 0,75 | 3,02 |
| 5 | Котельная №5 | 0,320 | 0,28 | 0,94 | 0,88 | 2,94 |
| 6 | Котельная №10 | 1,584 | 0,46 | 3,01 | 0,29 | 1,9 |
| 7 | Котельная №2 Военный городок | 0,352 | 1,65 | 1,72 |  |  |
|  | итого | 21,45 | 8,38 | 28,43 | 0,32 | 1,27 |

б) описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей

Основными существующими проблемами организации надежного и безопасного теплоснабжения являются:

- высокий износ трубопроводов тепловых сетей.

- значительная степень износа теплогенерирующего оборудования на котельных

в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Проблемы развития систем теплоснабжения не выявлены.

г) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Часть 1.  Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в табл. 2.13.1

Таблица 2.13.1базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

|  | Система теплоснабжения | Подключенная нагрузка, Гкал/ч. | Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 4,72 | 18 |
| 2 | Котельная №2 | 0,63 | 2,72 |
| 3 | Котельная №3 | 0,49 | 1,44 |
| 4 | Котельная №4 | 0,15 | 0,6 |
| 5 | Котельная №5 | 0,28 | 0,94 |
| 6 | Котельная №10 | 0,46 | 3,01 |
| 7 | Котельная №2 Военный городок | 1,65 | 1,72 |
| Итого | 8,38 | 28,43 |  |

Часть 2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Приросты площадей строительных фондов  не планируются  на территории  с.Михайловское.

Часть 3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию выполнен с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Показателем расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилого или общественного здания, является удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания численно равная расходу тепловой энергии на 1 м3 отапливаемого объема здания в единицу времени при перепаде температуры в один градус. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания определяется с учетом климатических условий района строительства, выбранных объемно-планировочных решений, ориентации здания, теплозащитных свойств ограждающих конструкций, принятой системы вентиляции здания, а также применения энергосберегающих технологий. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должно быть меньше или равно нормируемому значению.

Прогнозные перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию приняты в соответствии со СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» и приведены в таблицах 2.13.2 и 2.13.3:

Таблица 2.13.2

Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых зданий, Вт/(м3·°С·сут)

| Площадь здания, | С числом этажей |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 | 0,579 | - | - | - |
| 100 | 0,517 | 0,558 | - | - |
| 150 | 0,455 | 0,496 | 0,538 | - |
| 250 | 0,414 | 0,434 | 0,455 | 0,476 |
| 400 | 0,372 | 0,372 | 0,393 | 0,414 |
| 0 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,372 |
| 1000 и более | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |

Таблица 2.13.3

Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию общественных зданий, Вт/(м3·°С·сут)

| Тип здания | Этажность здания |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,290 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 0,487 | 0,440 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | 0,342 | 0,324 | 0,311 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | 0,311 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 |  | - |  |
| 6 Административного назначения (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |

Часть 4.  Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Планом развития поселения не предусматривается новое строительство.

Изменение тепловой нагрузки жилищно-коммунального сектора в сетевой воде за счет  ввода в эксплуатацию или сноса зданий не планируется.

Часть 5.  Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия индивидуального теплоснабжения

Планом развития поселения не предусматривается новое строительство.

Увеличение объемов потребления тепловой энергии не планируется.

Часть 6.  Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Планом развития поселения не предусматривается новое строительство.

Увеличение объемов потребления тепловой энергии в производственной зоне не планируется.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" с изменениями и дополнениями от 7 октября 2014г., 18, 23 марта, 12 июля 2016г., 3 апреля 2018г., при разработке и актуализации схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек соблюдение требований о разработке электронной модели системы теплоснабжения не является обязательным.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Целью разработки описания перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки является установление резервной тепловой мощности и пропускной способности существующих тепловых сетей при существующих (в базом периоде разработки схемы теплоснабжения) установленных и располагаемых значениях тепловых мощностей источников тепловой энергии и определение зон с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной источниками тепловой энергии.

а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Таблица 2.13.4

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных МО «Михайловский сельсовет»

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 «Центральная» |  |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Располагаемая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 13,28 | 13,28 | 13,28 | 13,28 | 13,28 | 13,28 | 13,28 | 13,28 | 13,28 | 13,28 | 13,28 | 13,28 |
| Котельная №2 «Станция» |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 |
| Располагаемая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 |
| Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
| Котельная №3 «ЦРБ» |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| Располагаемая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |

| Котельная №4 «ЗСШ» |
| --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Располагаемая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Котельная №5 «Коррекционная школа» |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| Располагаемая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| Котельная №10 «Лесхоз» |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
| Располагаемая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
| Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| Котельная №2 Военный городок |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Располагаемая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Анализ таблицы 22 показывает, что котельные имеет резерв установленной мощности, тепловой энергии достаточный для обеспечения присоединенных потребителей.

б) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода;

При существующих теплогидравлических режимах располагаемых перепадов даже у самых удаленных потребителей достаточно для обеспечения их качественного теплоснабжения.

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы теплоснабжения, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей.

в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

Существующие значения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии достаточны для покрытия нагрузки потребителей.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения

а) описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

На территории МО Михайловского сельсовета централизованным теплоснабжением занимается 6 отопительных  котельных, отапливаемые учреждения, организации и жилой фонд.

В настоящее время работоспособность систем теплоснабжения обеспечивается проведением текущих и капитальных ремонтов оборудования котельных и тепловых сетей. Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения. Изменение тепловой нагрузки жилищно-коммунального сектора не планируется.

Перспективное развитие систем теплоснабжения с. Михайловского направлено на сохранение и поддержание в исправном состояние источников тепловой энергии и тепловых сетей, замена и ремонт котельного оборудования.

Строительство объектов теплоснабжения за счет бюджета не планируется.

б) технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения. Изменение тепловой нагрузки жилищно-коммунального сектора не планируется.

в) обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей.

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения. Изменение тепловой нагрузки жилищно-коммунального сектора не планируется.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

а) расчетную величину нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Устройства, обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе, на источнике теплоснабжения не установлены. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей.

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей сформированы по результатам сведения балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем теплоснабжения, после чего формируются балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии и определяются расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях по нормативам потерь в зависимости от вида системы теплоснабжения.

Расчет производительности ВПУ котельных для подпитки тепловых сетей с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения

Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя, установленных на котельной, и максимально-часовой подпитки ее тепловых сетей приведен в таблице 2.13.5

Таблица 2.13.5

Среднее потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

| Источник тепловой энергии | Фактическое состояние (по данным за 2019, 2020 , 2021г) | Перспективное состояние (на 2032 г) |
| --- | --- | --- |
|  | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Средний расход воды, м3/ч | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Средний расход воды, м3/ч |
| Котельная №1 «Центральная» | 4,72 | 1,06 | 4,72 | 1,06 |
| Котельная №2 «Станция» | 0,63 | 0,61 | 0,63 | 0,61 |
| Котельная №3 «ЦРБ» | 0,49 | 0,03 | 0,49 | 0,03 |
| Котельная №4 «ЗСШ» | 0,15 | 0,01 | 0,15 | 0,01 |
| Котельная №5 «Коррекционная школа» | 0,28 | 0,03 | 0,28 | 0,03 |
| Котельная №10 «Лесхоз» | 0,46 | 0,02 | 0,46 | 0,02 |
| Котельная №2 Военный городок | Категория «Секретно» |
| Итого: | 6,73 | 1,76 | 6,73 | 1,76 |

б) максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Горячее водоснабжение на территории МО Михайловского сельсовета отсутствует. Система централизованного теплоснабжения на территории МО Михайловского сельсовета закрытого типа.

в) сведения о наличии баков-аккумуляторов

Сведения о наличии баков-аккумуляторов на источниках теплоснабжения отсутствуют.

г) нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

В соответствии с СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003Тепловые сети. Актуализированная редакция» в системах теплоснабжения аварийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой и не влияет на производительность ВПУ.

Потери теплоносителя обосновываются несанкционированным водоразбором населением в связи с отсутствием организованным горячим водоснабжением, а также аварийными утечками теплоносителя.

д) существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения. Изменение тепловой нагрузки жилищно-коммунального сектора не планируется.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

а) определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Главным условием при организации централизованного теплоснабжения является расположение источника теплоснабжения в центре тепловых нагрузок с оптимальным радиусом передачи тепла, наличие на источнике современного основного оборудования, а также тепловых сетей от него.

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения. Изменение тепловой нагрузки жилищно-коммунального сектора не планируется.

Поквартирное теплоснабжение новых многоквартирных домов схемой не предусматривается.

б) описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

В настоящее время на территории поселения источники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют. В соответствии с генеральным планом развития поселения строительство таких источников не планируется.

в) анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

В настоящее время на территории поселения источники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют. В соответствии с генеральным планом развития поселения строительство таких источников не планируется.

г) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В настоящее время на территории поселения источники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют. В соответствии с генеральным планом развития поселения строительство таких источников не планируется.

д) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

В настоящее время на территории поселения источники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют. В соответствии с генеральным планом развития поселения строительство таких источников не планируется.

е) обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле не предусмотрена.

ж) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

На территории МО Малиновоозёрского поссовета  действуют  3 отопительных котельных, отапливающих учреждения, организации и жилой фонд. Расширение зоны действия системы теплоснабжения за счет других зон теплоснабжения не предусматривается.

з) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Перевод котельной в пиковый режим работы не предусматривается.

и) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В настоящее время на территории поселения  источники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют.

к) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии;

Вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии не предусматривается.

л) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения. В зонах поселения застройка не планируется.

м) обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения рассчитывались на основании предоставленной информации о приростах площадей строительных фондов в зонах действия источников тепловой энергии, с учетом величины подключаемых тепловых нагрузок отдельных объектов по выданным техническим условиям на подключение к системам теплоснабжения.

Для повышения надежности теплоснабжения рекомендуется провести работы по модернизации котлового оборудования:

1.Ремонту и ревизии насосного оборудования

2.Установка частотных преобразователей

3.Ремонт и ревизия устаревшей запорной арматуры

4.Замена ветхих сетей

н) анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Для территории с.Михайловское к местным видам топлива можно отнести дрова, отходы лесопиления и паллеты.

Реконструкция существующих котельных  работающих на твердом виде топлива не предусматривается.

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

а) предложений по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

На территории муниципального образования сложилась система централизованного теплоснабжения на базе 3 водогрейных котельных. Перераспределение тепловой нагрузки котельной планом развития системы теплоснабжения не предусматривается.

б) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения. Строительства на территории с.Михайловского  не планируется.

в) предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не предусматривается.

г) предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В соответствии с Генеральным планом развития поселения, а так же отсутствием на его территории источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по переводу существующих теплогенерирующих источников в пиковый режим не предусмотрены.

На территории муниципального образования есть необходимость в реконструкции существующих тепловых сетей, в связи с их износом.

д) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения при выполнении мероприятий по реконструкции тепловой сети будет осуществляться за счет замены ненадежных, ветхих участков тепловых сетей на новые.

Характеристика рекомендуемого мероприятия приведена в таблице 2.13.6:

Таблица 2.13.6

Мероприятия по развитию системы централизованного теплоснабжения

| Наименования мероприятия | Цели реализации мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| Замена ненадежных, ветхих участков тепловой сети | Обеспечение надежности, бесперебойности систем теплоснабжения | 2018-2032 г. |

е) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкция и модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопровода схемой не предусматривается.

ж) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Замену участков, в связи с исчерпанием ресурса необходимо производить после проведения испытаний на гидравлическую плотность.

з) предложения по  строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Строительство насосных станций схемой не предусматривается.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Горячее водоснабжение на территории поселения отсутствует.

Глава 10.  Перспективные топливные балансы

а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения

На территории с. Михайловского действует 6 отопительных котельных, которые отапливают учреждения, организации и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельной используется твердое топливо, а именно каменный уголь.

Сведения о фактическом и перспективном потреблении котельно-печного топлива приведены в таблице 2.13.7:

Таблица 2.13.7

Потребление топлива в котельных на цели теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника | Существующее состояние | Перспективное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид топлива | Годовой расход, кг.у.т/Гкал | Вид топлива | Годовой расход, кг.у.т/Гкал |
| 1 | Котельная №1 «Центральная» | Каменный уголь | 245,3 | Каменный уголь | 245,3 |
| 2 | Котельная №2 «Станция» | Каменный уголь | 223,4 | Каменный уголь | 223,4 |
| 3 | Котельная №3 «ЦРБ» | Каменный уголь | 222,7 | Каменный уголь | 222,7 |
| 4 | Котельная №4 «ЗСШ» | Каменный уголь | 235,2 | Каменный уголь | 235,2 |
| 5 | Котельная №5 «Коррекционная школа» | Каменный уголь | 227,5 | Каменный уголь | 227,5 |
| 6 | Котельная №10 «Лесхоз» | Каменный уголь | 228,1 | Каменный уголь | 228,1 |
| 7 | Котельная №2 Военный городок | Жидкое котельное топливо | Категория «Секретно» | Жидкое котельное топливо | Категория «Секретно» |
|  | Итого: |  |  |  |  |

б) расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива

Расчеты нормативных объемов запаса резервного топлива выполнены в соответствии с Приказ Министерства энергетики РФ от 10 августа 2012 г. N 377 "О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения".

1. Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки:

тыс. т.

где: Qmax - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельной) в самом холодном месяце, Гкал/сутки;

НСР.Т - расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т у.т./Гкал;

К - коэффициент перевода натурального топлива в условное;

Т - длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, сут.

Для котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу

2. Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется фактическим временем, необходимым для доставки топлива от поставщика или базовых складов, и временем, необходимым на погрузо-разгрузочные работы представлены в таблице 2.13.8:

Таблица 2.13.8

Сведения о количестве суток

| Вид топлива | Способ доставки топлива | Объем запаса топлива, сут. |
| --- | --- | --- |
| твердое | железнодорожный транспорт | 14 |
|  | автотранспорт | 7 |
| жидкое | железнодорожный транспорт | 10 |
|  | автотранспорт | 5 |

4. Для расчета размера НЭЗТ принимается плановый среднесуточный расход топлива трех наиболее холодных месяцев отопительного периода и количество суток:

по твердому топливу - 45 суток;

по жидкому топливу - 30 суток.

Расчет производится по формуле:

тыс.т.

где:  - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельными) в течение трех наиболее холодных месяцев, Гкал/сутки;

НСР.Т - расчетный норматив средневзвешенного удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию по трем наиболее холодным месяцам, кг у.т./Гкал;

Т - количество суток.

5. Для организаций, эксплуатирующих отопительные (производственно-отопительные) котельные на газовом топливе с резервным топливом, в состав НЭЗТ включается количество резервного топлива, необходимое для замещения (ВЗАМ) газового топлива в периоды сокращения его подачи газоснабжающими организациями.

Значение ВЗАМ определяется по данным об ограничении подачи газа газоснабжающими организациями в период похолоданий, установленном на текущий год.

С учетом отклонений фактических данных по ограничениям от сообщавшихся газоснабжающими организациями за текущий и два предшествующих года значение ВЗАМ может быть увеличено по их среднему значению, но не более чем на 25 процентов.

тыс.т.

где: ТЗАМ - количество суток, в течение которых снижается подача газа;
dЗАМ - доля суточного расхода топлива, подлежащего замещению;
КЗАМ - коэффициент отклонения фактических показателей снижения подачи газа;
КЭКВ - соотношение теплотворной способности резервного топлива и газа

6. НЭЗТ для организаций, топливо для которых завозится сезонно (до начала отопительного сезона), определяется по общему плановому расходу топлива на весь отопительный период по общей его длительности.
Расчет производится по формуле:

тыс.т.

где: QСР - среднесуточное значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть в течение отопительного периода, Гкал/сутки;

НСР - средневзвешенный норматив удельного расхода топлива, за отопительный период, т у.т./Гкал;

Т - длительность отопительного периода, сут.

ННЗТ для организаций, топливо для которых завозится сезонно, не рассчитывается.

Результаты расчета нормативного запас топлива приведены в таблице 2.13.9:

Таблица 2.13.9

Нормативные запасы топлива

| Источник тепловой энергии | Вид топлива | Этапы |
| --- | --- | --- |
|  |  | Базовый год | Последующие годы |
|  |  | ННЗТ | НЭЗТ | ОНЗТ | ННЗТ | НЭЗТ | ОНЗТ |
| Котельная №1 «Центральная» | Каменный уголь, тонн | 1944,8 | 271 | 1673,8 | 1944,8 | 271 | 1673,8 |
| Котельная №2 «Станция» | Каменный уголь, тонн | 408,9 | 57,2 | 351,7 | 408,9 | 57,2 | 351,7 |
| Котельная №3 «ЦРБ» | Каменный уголь, тонн | 161,5 | 22,5 | 139 | 161,5 | 22,5 | 139 |
| Котельная №4 «ЗСШ» | Каменный уголь, тонн | 42,3 | 5,9 | 36,4 | 42,3 | 5,9 | 36,4 |
| Котельная №5 «Коррекционная школа» | Каменный уголь, тонн | 88,9 | 12,4 | 76,5 | 88,9 | 12,4 | 76,5 |
| Котельная №10 «Лесхоз» | Каменный уголь, тонн | 209,7 | 16,9 | 180,4 | 209,7 | 16,9 | 180,4 |
| Котельная №2 Военный городок | Жидкое котельное топливо | Категория «Секретно» |
| Итого: |  | 2807,66 | 385,9 | 2421,76 | 2807,66 | 385,9 | 2421,76 |

г) виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом топлива является каменный уголь, низшая теплота сгорания  5100 ккал/кг.

д) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

На территории МО Михайловского  сельсовета действует 6 отопительных котельных, которые отапливают учреждения, организации и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельной используется твердое топливо, а именно каменный уголь - низшая теплота сгорания 5100 ккал/кг.

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения. Нового строительства и присоединение тепловых нагрузок не планируется.

е) приоритетное направление развития топливного баланса поселения

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения. Направление развития топливного баланса поселения не планируется.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

а) Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Методика расчета и оценки показателей надежности системы теплоснабжения выполняется в соответствии с Методикой и алгоритмом расчета надежности тепловых сетей при разработке схем.

Таблица 2.13.20

Показатели надёжности систем теплоснабжения

| № П\П | Наименование источника | Нормативные значения показателей надёжности теплоснабжения | Расчетные значения показателей надежности теплоснабжения | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 «Центральная» | Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения Р=0,9; Коэффициент готовности Кг=0,97 | Р=0,987 Кг=0,999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям |
| 2 | Котельная №2 «Станция» |  |  |  |
| 3 | Котельная №3 «ЦРБ» |  |  |  |
| 4 | Котельная №4 «ЗСШ» |  |  |  |
| 5 | Котельная №5 «Коррекционная школа» |  |  |  |
| 6 | Котельная 10 «Лесхоз» |  |  |  |
| 7 | Котельная №2 Военный городок |  |  |  |

Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется провести работы по реконструкции тепловых сетей с заменой изношенных участков. Ежегодная замена изношенных участков тепловых сетей позволит повысить надежность теплоснабжения, снизить вероятность возникновения аварийной ситуации, а также сократить потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях.

б) Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения;

Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже плюс 12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, в соответствии со СП 124.13330.2012. «Тепловые сети. Актуализированная редакция. CHип 41-02-2003». С учетом данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяется время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения.

Период времени снижения температуры при внезапном прекращении теплоснабжения до критического значения (плюс 12°С) рассчитывается по формуле:

,

где  - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (плюс 12°С);

- температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события;

- коэффициент аккумуляции помещения (здания).

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха. Результаты расчета приведены в таблице 2.13.21:

Таблица 2.13.21

Расчет времени снижения температуры до критического значения

| Температура воздуха, °С | Повторяемость температур наружного воздуха, час | Температура в отапливаемом помещении, °С | Критерий отказа теплоснабжения, °С | Коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч | Период времени снижения температуры z, час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -44 ,-40,1 | 27 | 20 | 12 | 40 | 5,52 |
| -40 ,-36,1 | 61 | 20 | 12 | 40 | 5,9368 |
| -36 ,-34,1 | 53 | 20 | 12 | 40 | 6,2874 |
| -34 ¸-32,1 | 53 | 20 | 12 | 40 | 6,5452 |
| -32 ¸-30,1 | 88 | 20 | 12 | 40 | 6,8250 |
| -30 ¸-28,1 | 105 | 20 | 12 | 40 | 7,1299 |
| -28 ¸-26,1 | 123 | 20 | 12 | 40 | 7,4634 |
| -26 ¸-24,1 | 158 | 20 | 12 | 40 | 7,8298 |
| -24 ¸-22,1 | 175 | 20 | 12 | 40 | 8,2341 |
| -22 ¸-20,1 | 210 | 20 | 12 | 40 | 8,6826 |
| -20 ¸-18,1 | 237 | 20 | 12 | 40 | 9,1830 |
| -18 ¸-16,1 | 280 | 20 | 12 | 40 | 9,7449 |
| -16 ¸-14,1 | 286 | 20 | 12 | 40 | 10,3804 |
| -14 ¸-12,1 | 272 | 20 | 12 | 40 | 11,1053 |
| -12 ¸-10,1 | 298 | 20 | 12 | 40 | 11,9397 |
| -10 ¸-8,1 | 307 | 20 | 12 | 40 | 12,9109 |
| -8 ¸-6,1 | 289 | 20 | 12 | 40 | 14,0559 |
| -6 ¸-4,1 | 316 | 20 | 12 | 40 | 15,4265 |
| -4 ¸-2,1 | 377 | 20 | 12 | 40 | 17,0978 |
| -2 ¸-0,1 | 412 | 20 | 12 | 40 | 19,1829 |
| 0-1,9 | 465 | 20 | 12 | 40 | 21,8617 |
| 2-3,9 | 351 | 20 | 12 | 40 | 25,4396 |
| 4-5,9 | 342 | 20 | 12 | 40 | 30,4856 |
| 6-7,9 | 351 | 20 | 12 | 40 | 38,2205 |
| 8-9,9 | 377 | 20 | 12 | 40 | 51,9713 |
| Выше 10 | 2747 |  |  |  |  |

Период времени восстановления диаметра тепловой сети диаметром 300 мм меньше периода времени снижения температуры внутреннего воздуха при температуре наружного воздуха более минус 4°C. При температуре наружного воздуха менее минус 4°C, повышается вероятность «замораживания» систем отопления зданий, в связи с тем, что период времени снижения температуры до критического значения меньше, чем период времени восстановления участков тепловой сети.

в) Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединённым к магистральным и распределительным теплопроводам

Вероятность безотказной работы систем теплоснабжения поселения соответствует нормативным требованиям (таблица 2.13.20).

г) Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Коэффициенты готовности систем теплоснабжения поселения соответствует нормативным требованиям (таблица 2.13.20).

д) Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» при авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления определяется по таблице 2.13.22. При средневзвешенном допустимом времени восстановления тепловой сети (как самого слабого элемента системы теплоснабжения), можно рассчитать допустимый недоотпуск тепловой энергии.

Таблица 2.13.22

Допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления , °C |
| --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |
| Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. |

Согласно постановлению Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации» частичное ограничение режима потребления влечет за собой снижение объема или температуры теплоносителя, подаваемого потребителю, по сравнению с объемом или температурой, определенными в договоре теплоснабжения, или фактической потребностью (для граждан-потребителей) либо прекращение подачи тепловой энергии или теплоносителя потребителю в определенные периоды в течение суток, недели или месяца. Поставщик освобождается от обязанности поставить объем тепловой энергии, недопоставленный в период ограничения режима потребления, введенного в случае нарушения потребителем своих обязательств, после возобновления (восстановления до прежнего уровня) подачи тепловой энергии.

Поскольку параметры поставляемого теплоносителя потребителю определяются договором теплоснабжения, то имеет смысл говорить о качестве теплоносителя отпускаемого с источника тепловой энергии.

В аварийной ситуации при качественном регулировании, используемое в системах теплоснабжения, возможно снижение температуры теплоносителя при расчетных расходах сетевой воды в системах теплоснабжения в пределах, позволяющих при том же расходе теплоносителя достичь минимально необходимого количества отпускаемой тепловой энергии. Для этого необходимо рассмотреть возможный температурный график отпуска тепловой энергии при увеличенном расчетном удельном расходе сетевой воды на передачу тепловой энергии.

Глава 12.Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию

а) оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения и(или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей

Предложения по величине необходимых инвестиций в техническое перевооружение и строительство источников тепла на каждом этапе планируемого периода представлено в таблице 2.13.23:

Таблица 2.13.23 Расчет по мероприятиям реконструкции

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Место расположение объекта | Протяженность, м | Прогнозируемый размер расходов на мероприятия реконструкции, Всего, тыс.руб. (без НДС) | в том числе по годам | Год начала реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | Год окончания реализации мероприятия |
| 1 | Реконструкция тепловой сети котельной №3 | Снижение тепловых потерь повышение надежности теплоснабжения | с. Михайловское | 75 | 150 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2019 |
| 2 | Реконструкция тепловой сети котельной №4 |  | с. Михайловское | 50 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2018 |
| 3 | Реконструкция тепловой сети котельной №1 |  | с. Михайловское | 250 | 500 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 200 |  | 2019 | 2027 |
| 4 | Модернизация котельного оборудования котельной №3 |  | с. Михайловское |  | 250 |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2020 |
| 5 | Модернизация котельного оборудования котельной №5 |  | с. Михайловское |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 200 | 100 |  | 2025 | 2027 |
|  | Итого |  |  |  | 1800 | 100 | 250 | 250 | 100 |  |  |  | 600 | 200 | 300 |  |  |  |

Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

б) обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление программы складывается из суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых мероприятий по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств).

В качестве источников финансирования рассматриваются:

собственные средства теплоснабжающих организаций;

заемные средства;

бюджетные средства;

инвестиционная программа.

К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за подключение и амортизация. В качестве источника финансирования рассматривается не вся прибыль

организации, а только часть превышающая нормируемую прибыль организации. Амортизация, начисляемая по существующим основным средствам организаций, используется на поддержание и восстановление существующего оборудования и поэтому не является источником финансирования. В качестве источника финансирования рассматривается только часть амортизации, начисляемой по объектам, введенным при реализации программы.

Заемные средства, полученные в виде долгового обязательства, могут быть привлечены организациями для реализации мероприятий на различный срок и на различных условиях.

Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов. Кроме того, бюджетные средства могут быть использованы для финансирования мероприятий, реализуемых муниципальными предприятиями.

в) расчеты эффективности инвестиций

Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

г) расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Снижение темпа роста тарифа на услуги централизованного теплоснабжения для потребителей возможно в случае выделения большего объема бюджетного финансирования для реализации мероприятий, или для выплаты процентов по займам.

При реализации низкоэффективных мероприятий, таких как реконструкция тепловых сетей, установка приборов учета тепловой энергии, замена оборудования без увеличения эффективности его работы за счет собственных средств, а также за счет заемных средств организаций, будет происходить рост тарифа на услуги теплоснабжения потребителей.

Поэтому для снижения темпов роста тарифа предполагается, что для реализации низкоэффективных мероприятий, связанных с реконструкцией существующих систем, будут использоваться бюджетные средства.

При подключении новых потребителей, реализации мероприятий связанных с повышением эффективности работы тепловых сетей, источников тепловой энергии и замене малоэффективного оборудования, возможно использование собственных средств теплоснабжающих организаций, а также использование заемных средств. Для выплат по займам используются собственные средства организации, образующиеся в результате реализации мероприятий (амортизация и дополнительная прибыль). При этом затраты на возврат займов, и на использование собственных средств включаются в тариф на услуги теплоснабжения.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:

- повышение качества услуг теплоснабжения;

- снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций;

- снижение количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях и на источниках тепловой энергии

- снижение потерь тепла при транспортировке по тепловым сетям;

- повышение эффективности использования котельно-печного топлива.

Основными направлениями развития систем теплоснабжения являются:

-Проведение осмотров, текущих и плановых ремонтов котельного оборудования;

-Содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котлоагрегатов;

-Устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках через трещины и неплотности;

-Теплоизоляция наружных поверхностей котлов и теплопроводов, уплотнение клапанов и тракта котлов (температура на поверхности обмуровки не должна превышать 55 °С);

-Установка систем учета тепла у потребителей;

-Поддержание оптимального водно-химического режима источников теплоснабжения. Несоблюдение ведения водно-химического режима на источниках теплоснабжения приводит к загрязнению поверхностей нагрева котлов, точечной коррозии тепловых сетей, перерасходу топлива на выработку тепловой энергии, увеличению гидравлического сопротивления котлов и, как следствие увеличение расхода электрической энергии и топлива.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

a) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения, с проведением работ по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения, реализация рекомендуемых мероприятий позволит сократить потери тепловой энергии, повысить надежность эффективность использования котельно-печного топлива, а также повысить надежность теплоснабжения потребителей.

Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере появления уточненных прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексов-дефляторов) и с учетом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе следующих документов:

- Прогноз социально-экономического развития РФ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ, от 26.09.2020 г.);

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 года (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 08.11.2013 г.).

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов-дефляторов роста, приведены в таблице 18.

При этом возмещение затрат на реализацию рекомендуемых мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

Таблица  2.13.24

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производсвенных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду

| Наименование | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ), IИПЦ,i | 1,040 | 1,040 | 1,028 | 1,027 | 1,027 | 1,025 | 1,023 | 1,022 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
| Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IПГ,i | 1,031 | 1,030 | 1,034 | 1,030 | 1,028 | 1,027 | 1,026 | 1,024 | 1,022 | 1,021 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
| Индекс роста цены на каменный уголь, IКУ,i | 1,034 | 1,027 | 1,022 | 1,037 | 1,037 | 1,036 | 1,040 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 |
| Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IЭЭ,i | 1,030 | 1,030 | 1,023 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,025 | 1,024 | 1,036 | 1,015 | 0,983 | 0,982 | 1,000 | 1,000 |
| Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения, IВС/ВО | 1,040 | 1,040 | 1,041 | 1,037 | 1,035 | 1,034 | 1,033 | 1,031 | 1,029 | 1,028 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 |
| Индекс роста цены на покупную тепловую энергию, IТЭ,i | 1,040 | 1,048 | 1,029 | 1,029 | 1,031 | 1,029 | 1,024 | 1,021 | 1,022 | 1,023 | 1,024 | 1,023 | 1,023 | 1,023 |

б) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Результаты расчета тарифно-балансовых моделей теплоснабжения потребителей приведены в таблице 2.13.25:

Таблица  2.13.25

Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей по каждой системе

Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей по каждой системе

| Наименование | 2022 |
| --- | --- |
| Выработка тепла в год. Гкал | 27208,565 |
| Полезный отпуск тепла в год, Гкал | 16961,01 |

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию рекомендуемых мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по ремонту оборудования и заменой ненадежных участков тепловых сетей, а также заменой и ремонтом устаревшего оборудования.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

a) Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

На территории МО Михайловского сельсовета, действует одна организация, осуществляющая централизованное теплоснабжение.

б) реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации приведен в таблице 2.13.26:

Таблица 2.13.26

Реестр единых теплоснабжающих организаций

| № п/п | Наименование предприятия | Наименование системы теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
|  | Теплоснабжающая организация МО Михайловского сельсовета со статусом ЕТО | Котельная №1 «Центральная» |
|  |  | Котельная №2 «Станция» |
|  |  | Котельная №3 «ЦРБ» |
|  |  | Котельная №4 «СХТ» |
|  |  | Котельная №5 «Коррекционная школа» |
|  |  | Котельная №10 «Лесхоз» |

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Федеральным законом №190 «О теплоснабжении» дается следующее определение единой теплоснабжающей организацией: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения  - теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации».

Согласно  п. 4 ПП РФ №808 от 8 августа 2012 г. Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»в  случае если на территории поселения, городского округа, города федерального значения существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.

Критериями, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации согласно  ПП РФ №808 от 8 августа 2012 г., являются

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

г) заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Сведения о заявках, поданных в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

В настоящее время теплоснабжающие предприятия отвечают всем требованиям критериев по определению статуса единой теплоснабжающей организации, в границах зон деятельности источников теплоснабжения.

д) описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Описание границ зон деятельности единых теплоснабжающих организаций, действующих на территории поселения приведены  в таблице 37.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

a) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Сведения о мероприятиях по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии приведены в таблице 34.

Стоимость реализации мероприятий определены ориентировочно, по укрупненным показателям и должны быть уточнены, при разработке проектно-сметной документации и инвестиционной программы.

б) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

На территории с.Михайловского, есть необходимость в реконструкции тепловых сетей в связи с их значительным износом. Сведения о мероприятиях по реконструкции тепловых сетей приведена в таблице 34.

Стоимость реализации мероприятий определены ориентировочно, по укрупненным показателям и должны быть уточнены, при разработке проектно-сметной документации и инвестиционной программы.

в) перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

На территории с.Михайловского система централизованного теплоснабжения закрытая. Мероприятия не планируются.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

а) перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечания, поступившие в ходе разработки, утверждения и актуализации схемы тепло-снабжения были учтены в итоговом варианте схемы теплоснабжения.

б) ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения были доработаны по условиям Технического задания на разработку схемы теплоснабжения.

в) перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

В проект схемы теплоснабжения были внесены следующие изменения:

- скорректированы объемы выработки и полезного отпуска тепловой энергии;

- скорректированы мощности источников тепловой энергии;

- уточнены планы мероприятий по развитию систем теплоснабжения.

Проект схемы теплоснабжения доработан в соответствии с требованиями Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции постановления Правительства РФ от 16.03.2019 г. №276).