| Согласовано: |  |
| --- | --- |
| Директор ООО «Михайловские тепловые сети» |  |
| _________________________Н.А. Борисов |  |
| «_____»______________2018 год |  |

СХЕМА  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАЗАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

НА  ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА

2017 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

|  | Введение | 5 |
| --- | --- | --- |
|  | СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 7 |
| РАЗДЕЛ 1 | Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения | 7 |
| 1.1 | Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов | 7 |
| 1.2 | Объёмы потребления тепловой энергии (мощность), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в каждом расчётном элементе | 7 |
| 1.3 | Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений | 7 |
| РАЗДЕЛ 2 | Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 8 |
| 2.1 | Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определять условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку | 8 |
| 2.2 | Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии | 8 |
| 2.3 | Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии | 9 |
| 2.3.1 | Существующее значение установленной тепловой мощности основного оборудования источника тепловой энергии | 9 |
| 2.3.2 | Перспективные балансы тепловой мощности и отпуска тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии | 9 |
| 2.3.3 | Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии | 10 |
| 2.3.4 | Значение существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто | 10 |
| 2.3.5 | Значение существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям | 11 |
| 2.3.6 | Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей | 11 |
| 2.3.7 | Значение существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии | 11 |
| РАЗДЕЛ 3 | Перспективные балансы теплоносителя | 12 |
| 3.1 | Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей | 12 |
| 3.2 | Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы | 12 |
| РАЗДЕЛ 4 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 13 |
| 4.1 | Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения | 13 |
| 4.2 | Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой нагрузки | 13 |
| 4.3 | Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | 13 |
| 4.4 | Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продевание срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно | 14 |
| 4.5 | Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | 14 |
| 4.6 | Меры по переводу котельных, размещённых в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой энергии | 14 |
| 4.7 | Решение о загрузке источников тепловой энергии, распределении тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии | 14 |
| 4.8 | Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии | 14 |
| РАЗДЕЛ 5 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 15 |
| 5.1 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловых нагрузок | 15 |
| 5.2 | Предложение по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения | 15 |
| 5.3 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям | 15 |
| 5.4 | Предложение по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения | 15 |
| 5.5 | Предложение по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности безопасности теплоснабжения | 15 |
| РАЗДЕЛ 6 | Перспективные топливные балансы | 15 |
| РАЗДЕЛ 7 | Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 16 |
| РАЗДЕЛ 8 | Решение об определении единой теплоснабжающей организации | 16 |
| РАЗДЕЛ 9 | Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 17 |
| РАЗДЕЛ 10 | Решение по бесхозным сетям | 17 |
|  | ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 18 |
| Глава 1 | Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 18 |
| Часть 1 | Функциональная структура теплоснабжения | 18 |
| Часть 2 | Источники тепловой энергии | 19 |
| Часть 3 | Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты | 20 |
| Часть 4 | Зоны действия источников тепловой энергии | 22 |
| Часть 5 | Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии | 23 |
| Часть 6 | Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии | 23 |
| Часть 7 | Балансы теплоносителя | 24 |
| Часть 8 | Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечением топливом | 24 |
| Часть 9 | Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации | 24 |
| Часть 10 | Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения | 25 |
| Глава 2 | Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 27 |
| Часть 1 | Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжения | 27 |
| Часть 2 | Прогнозы приростов площади строительных фондов | 27 |
| Часть 3 | Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности) | 27 |
| Глава 3 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому переворужению источников тепловой энергии и тепловых сетей | 28 |

ВВЕДЕНИЕ

Муниципальное образование Назаровский сельсовет (далее МО Назаровский сельсовет) со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Михайловском районе Алтайского края. В состав территории МО Назаровский сельсовет входит один населенный пункт с. Назаровка.

Территория сельсовета расположена в юго-западной части края, граничит с территориями Ключевского района,  Полуямского, Ракитовского, Михайловского и Николаевского сельсоветов Михайловского района. Село  Назаровка находится в 25 км от районного центра с. Михайловское. Население муниципального образования составило на 1 января 2017 год - 558 человек.

В Назаровкаском сельсовете теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами - централизованным источником тепла (одной отопительной котельной на твердом топливе) и индивидуальными источниками.

Централизованным источникам теплоснабжения являются одна отопительная котельная, принадлежащая на праве аренды  ООО «Михайловские тепловые сети». Зоны, не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют индивидуальное теплоснабжение.

Проектирование систем теплоснабжения населенного пункта представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят  масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения на период до 2032 года. Схема разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей, структуры топливного баланса, оценки состояния существующего источника тепла и тепловых сетей и возможностей их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения МО Назаровского сельсовета  до 2032 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении  и направленный на устойчивого и надежного снабжения тепловой энергии потребителей.

При разработке схемы теплоснабжения руководствовались:

- Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- исполнительной документацией по источнику тепла, тепловым сетям (ТС);

- эксплуатационной документацией (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.д.);

- конструктивные данные по видам прокладки и применяемым теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов

В МО Назаровский сельсовет  до 2032 года не планируется прирост  площадей строительного фонда, поэтому приростов потребителей тепла на цели централизованного теплоснабжения не ожидается.

1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в каждом расчетном элементе

Расчетным элементом для схемы теплоснабжения является населенный  пункт с.Назаровка, население и общественные объекты снабжаются тепловой энергией от котельной № 6.

Населенные пункты, в которых используются индивидуальные источники тепловой энергии, в соответствии с п. 2 абзац 1 Постановления Правительства РФ № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» при разработке схемы не учитываются.

Расчетным элементом схемы теплоснабжения МО Назаровский сельсовет является: Котельная № 6 с.Назаровка (собственная, переданная в аренду, на основании договора ООО «Михайловские тепловые сети» (ООО «МТС»)).

1.3 Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами

Потребление тепловой энергии в производственных зонах отсутствует,  в связи с отсутствием производственных котельных.

РАЗДЕЛ 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определять условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию системы теплоснабжения в населенном пункте с.Назаровка с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной. Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии

Существующие и перспективные зоны действия системы теплоснабжения, источника тепловой энергии

Таблица 1

| № | Наименование котельной | Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 6 с.Назаровка | 1700 |

Основная часть крупные общественные здания социальной сферы, некоторые коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей.

2.3  Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии

2.3.1 Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника тепловой энергии (в разрезе котельных)

Существующие значения установленной тепловой мощности источника тепловой энергии

Таблица 2

| № | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 6 с.Назаровка | 1,45 |
|  | Итого: | 1,45 |

2.3.2  Перспективные балансы тепловой мощности и отпуска тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности

и отпуска тепловой энергии

Таблица 3

| Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год |
| Котельная №6 с.Назаровка в том числе: | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
|  | Полезный отпуск за год, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 688,86 | 688,86 | 688,86 | 688,86 | 688,86 | 688,86 | 688,86 | 688,86 | 688,86 | 688,86 | 688,86 | 688,86 | 688,86 | 688,86 | 688,86 | 688,86 |
| Население | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Бюджетные организации | 583,86 | 583,86 | 583,86 | 583,86 | 583,86 | 583,86 | 583,86 | 583,86 | 583,86 | 583,86 | 583,86 | 583,86 | 583,86 | 583,86 | 583,86 | 583,86 |
| Прочие (коммерческие) организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.3. 3 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные хозяйственные нужды

Таблица 4

| Наименование котельной | Подключенная нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год |
| Котельная № 6 с.Назаровка | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |

2.3.4 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Значения существующей и перспективной располагаемой тепловой мощности источника тепловой энергии

Таблица 5

| Наименование котельной | Располагаемая мощность, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год |
| Котельная № 6 с.Назаровка | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |

2.3.5 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям

Таблица 6

| № | Наименование котельной | Тепловые потери, Гкал |  |  |  |  | Из них потери через изоляцию, Гкал |  |  |  |  | Из них за счет потерь теплоносителя, Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017-2019 | 2020-2022 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2029-2032 | 2017-2019 | 2020-2022 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2029-2032 | 2017-2019 | 2020-2022 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2029-2032 |  |
| 1 | Котельная № 6 с.Назаровка | 269,749 | 269,749 | 269,749 | 269,749 | 269,749 | 269,749 | 269,749 | 269,749 | 269,749 | 269,749 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 269,749 | 269,749 | 269,749 | 269,749 | 269,749 | 269,749 | 267,749 | 269,749 | 269,749 | 269,749 |  |  |  |  |  |  |

2.3.6 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

Таблица 7

| Наименование котельной | Затраты тепловой мощности на нужды тепловых сетей, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год |
| Котельная № 6 с.Назаровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3.7 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Значения существующей и перспективной тепловой мощности с выделением аварийного резерва и резерва по договорам

Таблица 8

| № | Наименование котельной | Располагаемая мощность, Гкал/час |  |  |  |  | Резерв мощности, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Аварийный |  |  |  |  | По договорам |  |  |  |  |
|  |  | 2017-2019 | 2020-2022 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2029-2032 | 2017-2019 | 2020-2022 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2029-2032 | 2017-2019 | 2020-2022 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2029-2032 |
| 1 | Котельная № 6 с.Назаровка | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Итого: |  | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |

РАЗДЕЛ 3. Перспективные балансы теплоносителя

3.1 Перспективные балансы производительности водоподго-товительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей до 2032 года изменять не планируется.

3.2. Перспективные балансы производительности водоподгото-вительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок источника тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя  в аварийных режимах работы систем теплоснабжения до 2032 года изменять не планируется.

РАЗДЕЛ 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения

Увеличение тепловой нагрузки за счет присоединение индивидуальных жилых фондов в перспективе с 2017года по 2032 год не планируется, в связи с чем строительство новых источников не требуется.

4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии с целью обеспечения перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии не требуется.

4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения

Предложения по техническому перевооружению

источника тепловой энергии

Таблица 9

| № | Адрес объекта/ мероприятия | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 6 с.Назаровка |  |  |
| 1 | Установка на котельной современного питательного насоса Замена запорной арматуры. | Снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования котельной. Обеспечение надежности электроснабжения котельной при производстве услуги теплоснабжения. Снижение затрат на электрическую энергию. |

4.4 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно не предусмотрено.

4.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудования котельных на территории МО Назаровский сельсовет в источники комбинированной выработки не планируется.

4.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим

На территории МО Назаровский сельсовет отсутствуют котельные с комбинированной выработкой.

4.7 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения

В соответствии с планом не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

4.8 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающих на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости ее изменения

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования.

РАЗДЕЛ 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

В 2017-2032 гг. не планируется присоединение тепловых нагрузок к котельной № 6 с.Назаровка.

5.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов нагрузки во вновь осваиваемых районах не планируется.

5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство (реконструкция) тепловых сетей для обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не планируется.

5.4 Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям

Строительство тепловых сетей для данных целей не планируется.

5.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения

Таблица 10

| № | Мероприятия | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 6 с.Назаровка |  |  |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей | Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, повышение качества и надежности услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого топлива |

РАЗДЕЛ 6. Перспективные топливные балансы

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

Существующие и перспективные топливные балансы

Таблица  11

| Наименование котельной (вид основного топлива) | Расход основного топлива, тонн/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год |
| Котельная № 6 с.Назаровка (каменный уголь) | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 |

Резервное топливо – каменный уголь.

Аварийное топливо – отсутствует.

Перспективные топливные балансы для источника тепловой энергии расположенного в границах поселения, рассчитываются на основе качества угля.

РАЗДЕЛ 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предлагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на  праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

РАЗДЕЛ 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

В качестве единой теплоснабжающей организацией на территории муниципального образования Назаровский сельсовет определяется Общество с ограниченной ответственностью ООО «Михайловские тепловые сети» (ООО «МТС»).

РАЗДЕЛ 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перераспределение тепловых нагрузок не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 10. Решения по бесхозяйным сетям

Бесхозяйные сети отсутствуют.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

В настоящее время централизованное теплоснабжение потребителей с.Назаровка осуществляется от одной отопительной котельной: котельная № 6 с.Назаровка (собственная, переданная в аренду, на основании договора аренды ООО «Михайловские тепловые сети» (ООО «МТС»)).

Обобщенная характеристика

системы теплоснабжения с.Назаровка

Таблица 12

| № п/п | Котельные | Установленная мощность, Гкал/час | Отпускаемая нагрузка Гкал/час | Температурный график, ºС | Длина тепловых сетей (двухтрубн.) км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 6 с.Назаровка | 1,45 | 0,27 | 95/70 | 1,287 |
|  | Итого | 1,45 | 0,27 | 95/70 | 1,287 |

Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения

Индивидуальное теплоснабжение распространяется на частный сектор и представлено только индивидуальными источниками тепла, работающими на твердом топливе (уголь и дрова).

Часть 2. Источники тепловой энергии

Описание котельной № 6 с.Назаровка

Таблица 13

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная № 6 с.Назаровка |  |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива - каменный уголь. Котлоагрегаты: Водогрейный котел Братск – 2 шт |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность с учетом резерва 1,45 Гкал/час |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 1,45 Гкал/час. |
| г) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| д) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| е) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - расчетный |
| ж) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источника тепловой энергии отсутствует. |
| з) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии отсутствуют. |

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Описание тепловых сетей источников теплоснабжения МО Назаровский сельсовет  представлено в таблице 14:

Рис. 1. Схема тепловой сети котельной № 6 с.Назаровка

Описание тепловой сети котельной № 6 с.Назаровка

Таблица 14

| Показатели | Описание, значение |
| --- | --- |
| Котельная № 6 с.Назаровка |  |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов жилой квартал и к социально значимым объектам | Для системы теплоснабжения от котельной № 6 с.Назаровка принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70 ºС. |
| б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, характеристика грунтов в местах прокладки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов – сталь, полипропилен; способ прокладки – подземная. компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы, а также применения П образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки в основном песчаные. |
| в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки, краны, затворы |
| г) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети | отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 95/70 ºС и температуре наружного воздуха. |
| д) статистика отказов тепловых сетей более суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей отсутствует. |
| е) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов | Самостоятельно регулярно проводятся гидравлическое испытания перед отопительным сезоном |
| ж) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных) | Летние ремонты проводятся ежегодно |
| з) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| и) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха; нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует; имеется только отопительная нагрузка. |
| к) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий используемых средства автоматики, телемеханизации и связи | диспетчерские службы не востребованы. |
| л) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

На территории с. Назаровка действует 1 источник централизованного теплоснабжения. Описание зон действия источника теплоснабжения с указанием адресной привязки и перечнем подключенных объектов приведено в таблице 15:

Зона действия источника теплоснабжения

котельная № 6 с.Назаровка

Таблица 15

| Теплоснабжающая организация | Вид источника теплоснабжения | Зоны действия источников теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| ООО «Михайловские тепловые сети» (ООО «МТС») | Отопительная котельная № 6 с.Назаровка | Юридические лица: - МКОУ «Назаровкаская средняя общеобразовательная школа», ул.Тобольская, 4 - МКДОУ «Назаровский детский сад № 8», ул. Тобольская, 1а сбербанк (гараж) -ЦРБ (Назаровский ФАП) -Администрация Назаровского с/с (клуб, администрация, гараж) Физические лица: жилой дом ул. Губина, 21 жилой дом ул. Губина, 29/1 жилой дом ул. Губина, 29/2 жилой дом ул. Губина, 31/1 жилой дом ул. Губина, 33/1 жилой дом ул. Губина, 17 жилой дом ул. Губина, 27/1 жилой дом ул. Губина, 33 жилой дом ул. Ленина, 65 |

В число потребителей тепловой энергии, отапливаемых централизованным источником тепла, входят в основном, социально значимые объекты, а также индивидуальные жилые  дома.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии,

групп потребителей тепловой энергии в зонах действия

источников тепловой энергии

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды.

Тепловые нагрузки источника тепловой энергии сведены в таблицу 16:

Структура полезного отпуска тепловой энергии по

котельной № 6 с.Назаровка

Таблица 16

| № п/п | Котельная | Подключенная нагрузка, Гкал/ч. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | технология |
| 1 | Котельная № 6 с.Назаровка | 0,27 | 0,27 | 0 | 0 | 0 |
| итого |  | 0,27 | 0,27 | 0 | 0 | 0 |

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Балансы установленной,  располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки, включающие все расчетные элементы территориального деления поселения, представлены в таблице 17:

Баланс тепловой мощности котельной № 6 с.Назаровка

Таблица 17

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 6 с.Назаровка | 1,45 | 1,45 |
|  | итого | 1,45 | 1,45 |

Часть 7.  Балансы теплоносителя

Балансы теплоносителя

Таблица 18

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Фактическая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 6 с.Назаровка | 1,45 | 1,45 |

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечением топливом.

При составлении топливного баланса принимается теплота сгорания каменного угля 5100 ккал/кг.

Источник тепловой энергии с указанием вида основного топлива приведен в таблице 19:

Топливный баланс источника тепловой энергии

Таблица 19

| № п/п | Котельная | Котлоагрегаты (основные) | Вид основного топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 6 с.Назаровка | Братск – 2 шт. | Каменный уголь |
|  | Итого |  | Каменный уголь |

Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями, представлено в таблице 20:

Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации

ООО «Михайловские тепловые сети»

Таблица 20

| Наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Михайловские тепловые сети» |
| --- | --- |
| Место расположения организации | 658960, Алтайский край, Михайловский район, с.Михайловское, ул.Садовая 15Б |
| Наименование муниципального образования, где оказываются услуги теплоснабжения | Назаровский сельсовет |
| Юридический адрес | 658960, Алтайский край, Михайловский район, с.Михайловское, ул.Садовая 15Б |
| Почтовый адрес | 658960, Алтайский край, Михайловский район, с.Михайловское, ул.Садовая 15Б |
| Ф.И.О. руководителя | Борисов Николай Александрович |
| Ф.И.О. главного бухгалтера | Киселева Елена Александровна |
| Контактные телефоны ((код) номер телефона) | 8-385-70-22-5-41 |
| ИНН | 2258005046 |
| КПП | 225801001 |
| ОГРН | 1132235000138 |
| Период представления информации: | 2017 год |

Часть 10. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

Из статьи 23 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ "О теплоснабжении" следует:

Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов

1. Развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

2. Развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа.

3. Уполномоченные в соответствии с настоящим Федеральным законом органы должны осуществлять разработку, утверждение и ежегодную актуализацию схем теплоснабжения, которые должны содержать:

1) определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного теплоснабжения;

2) решение о загрузке источников тепловой энергии, принятые в соответствии со схемой теплоснабжения;

3) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных, в том числе график перевода котельных в "Пиковый" режим функционирования;

4) меры по консервации избыточных источников тепловой энергии;

5) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

6) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение тепло потребляющих установок к системе теплоснабжения целесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе;

7) оптимальный температурный график и оценку затрат при необходимости его изменения.

Описание технологических проблем системы теплоснабжения с.Назаровка дающую низкую эффективность теплоснабжения:

- Высокие тепловые потери  связаны с плохим состоянием теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей;

- Высокая степень износа котельного оборудования и тепловых сетей;

- Высокая стоимость топлива;

- Низкая плотность тепловой нагрузки,  переход отдельных объектов на индивидуальное теплоснабжение.

ГЛАВА 2. Перспективное потребление тепловой энергии

на цели теплоснабжения

Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в таблице 21:

Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

Таблица 21

| № п/п | Система теплоснабжения | Подключенная нагрузка (по договорам на 2017 год), Гкал/ч. | Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 6 с.Назаровка | 0,27 |  |
|  | Итого | 0,27 |  |

Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов

Приростов площадей строительных фондов не планируется.

Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)

В связи с тем, что приростов площадей строительных фондов не планируется, поэтому приростов потребления тепла на цели централизованного теплоснабжения не ожидается.

ГЛАВА 3. Предложения по строительству, реконструкции

и техническому перевооружению источников тепловой энергии

и тепловых сетей

В связи техническим состоянием источника тепловой энергии  и тепловых сетей этих источников, их убыточностью, высокой степенью износа котельного оборудования и тепловых сетей, основным направлением в развитии системы теплоснабжения  на расчетный период до 2030 года является модернизация систем теплоснабжения.  Данные мероприятия представлены таблицей 3.1 Расчет по мероприятиям  реконструкции.

Таблица 3.1. Расчет по мероприятиям реконструкции

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Место расположение объекта | Протяженность, м | Прогнозируемый размер расходов на мероприятия реконструкции, Всего, тыс.руб. (без НДС) | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год начала реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | Год окончания реализации мероприятия |
| 1 | Реконструкция тепловой сети котельной №6 |  | с.Назаровка | 100 | 200 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2019 |
| 2 | Модернизация котельного оборудования котельной №6 | Снижение тепловых потерь, повышение надежности теплоснабжения | с.Назаровка |  | 1000 |  | 150 | 350 | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2021 |
|  | Итого |  |  |  | 1200 |  | 350 | 350 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |