СХЕМА  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РАКИТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

НА  ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА

2018 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

|  | Введение | 5 |
| --- | --- | --- |
|  | СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 6 |
| РАЗДЕЛ 1 | Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения | 6 |
| 1.1 | Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов | 6 |
| 1.2 | Объёмы потребления тепловой энергии (мощность), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в каждом расчётном элементе | 6 |
| 1.3 | Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений | 7 |
| РАЗДЕЛ 2 | Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 7 |
| 2.1 | Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определять условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку | 7 |
| 2.2 | Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии | 8 |
| 2.3 | Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии | 8 |
| 2.3.1 | Существующее значение установленной тепловой мощности основного оборудования источника тепловой энергии | 8 |
| 2.3.2 | Перспективные балансы тепловой мощности и отпуска тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии | 9 |
| 2.3.3 | Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии | 10 |
| 2.3.4 | Значение существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто | 10 |
| 2.3.5 | Значение существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям | 10 |
| 2.3.6 | Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей | 11 |
| 2.3.7 | Значение существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии | 11 |
| РАЗДЕЛ 3 | Перспективные балансы теплоносителя | 11 |
| 3.1 | Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей | 12 |
| 3.2 | Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы | 12 |
| РАЗДЕЛ 4 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 12 |
| 4.1 | Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения | 12 |
| 4.2 | Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой нагрузки | 13 |
| 4.3 | Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | 13 |
| 4.4 | Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продевание срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно | 13 |
| 4.5 | Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | 13 |
| 4.6 | Меры по переводу котельных, размещённых в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой энергии | 14 |
| 4.7 | Решение о загрузке источников тепловой энергии, распределении тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии | 14 |
| 4.8 | Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии | 14 |
| РАЗДЕЛ 5 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 15 |
| 5.1 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловых нагрузок | 15 |
| 5.2 | Предложение по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения | 16 |
| 5.3 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям | 16 |
| 5.4 | Предложение по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения | 16 |
| 5.5 | Предложение по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности безопасности теплоснабжения | 16 |
| РАЗДЕЛ 6 | Перспективные топливные балансы | 16 |
| РАЗДЕЛ 7 | Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 17 |
| РАЗДЕЛ 8 | Решение об определении единой теплоснабжающей организации | 17 |
| РАЗДЕЛ 9 | Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 17 |
| РАЗДЕЛ 10 | Решение по бесхозным сетям | 17 |
|  | ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 18 |
| Глава 1 | Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 18 |
| Часть 1 | Функциональная структура теплоснабжения | 18 |
| Часть 2 | Источники тепловой энергии | 18 |
| Часть 3 | Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты | 19 |
| Часть 4 | Зоны действия источников тепловой энергии | 22 |
| Часть 5 | Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии | 22 |
| Часть 6 | Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии | 23 |
| Часть 7 | Балансы теплоносителя | 24 |
| Часть 8 | Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечением топливом | 24 |
| Часть 9 | Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения | 25 |
| Глава 2 | Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 27 |
| Часть 1 | Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжения | 27 |
| Часть 2 | Прогнозы приростов площади строительных фондов | 27 |
| Часть 3 | Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности) | 27 |
| Глава 3 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей | 28 |

ВВЕДЕНИЕ

Муниципальное образование Ракитовский сельсовет (далее МО Ракитовский сельсовет) со статусом  сельского  поселения и административно-территориальное образование в Михайловском районе Алтайского края.  В состав территории МО Ракитовский сельсовет  входит один населенный пункт с.Ракиты.

с.Ракиты находится в Михайловском районе Алтайского края в 356,2 км от Барнаула (в 12 км от села Михайловское).  Административный центр — с.Ракиты. Население муниципального образования составило на конец  2017 год — 2183 человек.

В с.Ракиты теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами - централизованным источникам тепла ( 1 отопительной котельной на твердом топливе) и индивидуальными источниками.

Централизованным источникам теплоснабжения являются 1 отопительная котельная, принадлежащая на правах концессионного соглашения теплоснабжающей организации. Зоны, не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют индивидуальное теплоснабжение.

Проектирование систем теплоснабжения населенного пункта представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят  масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения на период до 2030 года. Схема разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей, структуры топливного баланса, оценки состояния существующего источника тепла и тепловых сетей и возможностей их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения МО Ракитовского сельсовета  до 2030 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении  и направленный на устойчивого и надежного снабжения тепловой энергии потребителей.

При разработке схемы теплоснабжения руководствовались:

- Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения";

- исполнительной документацией по источнику тепла, тепловым сетям (ТС);

- эксплуатационной документацией (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.д.);

- конструктивные данные по видам прокладки и применяемым теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов

В МО Ракитовский сельсовет  до 2032 года не планируется прирост  площадей строительного фонда.

1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в каждом расчетном элементе

Расчетным элементом для схемы теплоснабжения является населенный  пункт с.Ракиты, население и общественные объекты снабжаются тепловой энергией от котельной №10.

Населенный пункт, в котором используют индивидуальные источники тепловой энергии, в соответствии с п. 2 абзац 1 Постановления Правительства РФ № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» при разработке схемы не учитываются.

Расчетным элементом схемы теплоснабжения МО Ракитовский сельсовет является: котельная №10 с.Ракиты.

Учитывая, что в соответствии с существующими прогнозами развития не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения МО Ракитовский сельсовет, объемы тепловой энергии (мощности) теплоносителя представлены  в таблице 1:

Таблица 1

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в каждом расчетном элементе

| Наименование котельной | Годовая выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год |  |
| Котельная №10 с.Ракиты | 1921 | 1921 | 1921 | 1921 | 1921 | 1921 | 1921 | 1921 | 1921 | 1921 | 1921 | 1921 | 1921 | 1921 | 1921 |  |
|  | Годовая выработка теплоносителя, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год |  |
|  | 1021,72 | 1021,72 | 1021,72 | 1021,72 | 1021,72 | 1021,72 | 1021,72 | 1021,72 | 1021,72 | 1021,72 | 1021,72 | 1021,72 | 1021,72 | 1021,72 | 1021,72 |  |

1.3 Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами

Потребление тепловой энергии в производственных зонах отсутствует,  в связи с отсутствием производственных котельных.

РАЗДЕЛ 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определять условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию системы теплоснабжения в населенном пункте МО Ракитовского сельсовета с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной. Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Таблица 2

Перспективные балансы тепловой мощности источника и тепловой нагрузки потребителей

| Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год |  |
| Котельная №10 с.Ракиты в т.ч: | 3 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |  |
| население |  | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |  |
| бюджетные организации |  | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |  |
| прочие (коммерческие) организации |  | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |  |

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии

Таблица 3

Существующие и перспективные зоны действия системы теплоснабжения, источника тепловой энергии

| № | Наименование котельной | Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №10 с.Ракиты | 553 |

Основная часть крупные общественные здания социальной сферы, жилой фонд, некоторые коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей.

Теплоснабжение перспективных объектов планируется осуществляться от существующего источника тепловой энергии.

2.3  Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии

2.3.1 Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника тепловой энергии (в разрезе котельных)

Таблица 4

Существующие значения установленной тепловой мощности источника тепловой энергии

| № | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №10 с.Ракиты | 3 |
|  | Итого: | 3 |

2.3.2  Перспективные балансы тепловой мощности и отпуска тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Таблица 5

Перспективные балансы тепловой мощности и отпуска тепловой энергии

| Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год |  |  |
| Котельная №10 с.Ракиты в т.ч: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |
|  | Полезный отпуск за год, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год |  |  |
|  | 1223 | 1223 | 1223 | 1223 | 1223 | 1223 | 1223 | 1223 | 1223 | 1223 | 1223 | 1223 | 1223 | 1223 | 1223 |  |  |
| Население | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |  |  |
| Бюджетные организации | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 |  |  |
| Прочие (коммерческие) организации | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |  |  |

Снижение полезного отпуска тепловой энергии планируется с учетом установки приборов учёта тепловой энергии потребителями. Тепловой прибор учёта фиксирует экономию тепловой энергии до 10%.

2.3. 3 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Таблица 6

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные хозяйственные нужды

| Наименование котельной | Подключенная нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год |  |
| Котельная №10 с.Ракиты | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |

2.3.4 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Таблица 7

Значения существующей и перспективной располагаемой тепловой мощности источника тепловой энергии

| Наименование котельной | Располагаемая мощность, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год |  |
| Котельная №10 с.Ракиты | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 |  |

2.3.5 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя

Таблица 8

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям

| № | Наименование котельной | Тепловые потери, Гкал |  |  |  |  | Из них потери через изоляцию, Гкал |  |  |  |  | Из них за счет потерь теплоносителя, Гкал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018-2020 | 2021-2023 | 2024-2026 | 2027-2029 | 2030-2032 | 2018-2020 | 2021-2023 | 2024-2026 | 2027-2029 | 2030-2032 | 2018-2020 | 2021-2023 | 2024-2026 | 2027-2029 | 2030-2032 |
| 1 | Котельная №10 с.Ракиты | 2094 | 2094 | 2094 | 2094 | 2094 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Итого: |  | 2094 | 2090,85 | 2094 | 2094 | 2094 | 1974 | 1974,15 | 1974 | 1974 | 1974 | 120 | 116,69 | 120 | 120 | 120 |

2.3.6 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

Таблица 9

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

| Наименование котельной | Затраты тепловой мощности на нужды тепловых сетей, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год |  |
| Котельная №10 с.Ракиты | 76,34 | 76,34 | 76,34 | 76,29 | 76,29 | 76,29 | 76,24 | 76,24 | 76,24 | 76,19 | 76,19 | 76,19 | 76,14 | 76,14 | 76,14 |  |

2.3.7 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Таблица 10

Значения существующей и перспективной тепловой мощности с выделением аварийного резерва и резерва по договорам

| № | Наименование котельной | Располагаемая мощность, Гкал/час |  |  |  |  | Резерв мощности, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Аварийный |  |  |  |  | По договорам |  |  |  |  |
|  |  | 2018-2020 | 2021-2023 | 2024-2026 | 2027-2029 | 2030-2032 | 2018-2020 | 2021-2023 | 2024-2026 | 2027-2029 | 2030-2032 | 2018-2020 | 2021-2023 | 2024-2026 | 2027-2029 | 2030-2032 |
| 1 | Котельная №10 с.Ракиты | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| Итого: |  | 2,97 | 3,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |

РАЗДЕЛ 3. Перспективные балансы теплоносителя

3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Таблица 11

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

| Наименование расчетного элемента | Производительность водоподготовительной установки, м3/ч. | Потребление теплоносителя потребителями, м3/ч. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018-2020 | 2021-2022 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2029-2032 |
| Котельная №10 с.Ракиты | 0,7 м3/ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя  в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Таблица 12

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источника тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя  в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

| Наименование расчетного элемента | Производительность водоподготовительной установки, м3/ч. | Максимальная производительность подпиточных насосов, м3/час. |
| --- | --- | --- |
| Котельная №10 с.Ракиты | 0,7 м3/ч. | нет |

РАЗДЕЛ 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения

Увеличение тепловой нагрузки с 2018 года по 2032 год не планируется. Строительство новых источников не требуется.

4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии с целью обеспечения перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии не требуется.

4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения

Таблица 13

Предложения по техническому перевооружению источника тепловой энергии

| № | Адрес объекта/ мероприятия | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 10 с.Ракиты |  |
| 1.1 | Установка на котельной современного питательного насоса Замена запорной арматуры. | Снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования котельной. Обеспечение надежности электроснабжения котельной при производстве услуги теплоснабжения. Снижение затрат на электрическую энергию. |

4.4 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно не предусмотрено.

4.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудования котельных на территории МО Ракитовский сельсовет в источники комбинированной выработки не планируется.

4.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим

На территории МО Ракитовский сельсовет отсутствуют котельные с комбинированной выработкой.

4.7 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения

В соответствии с планом не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

4.8 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающих на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости ее изменения

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования. График представлен в таблице 14:

Таблица 14

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха для котельной №10 с.Ракиты

| Температура наружного воздуха, tн 0С | Температура воды в подающем трубопроводе t 1 0С | Температура воды в обратного трубопровода, t 2 0С |
| --- | --- | --- |
| Температурный график 90 / 70 0 С |  |  |
| +5 | 40 | 31 |
| 0 | 46 | 35 |
| -5 | 52 | 40 |
| -10 | 55 | 44 |
| -11 | 56 | 45 |
| -12 | 57 | 46 |
| -13 | 58 | 46,5 |
| -14 | 58 | 47 |
| -15 | 59 | 48 |
| -16 | 60 | 49 |
| -17 | 61 | 50 |
| -18 | 62 | 51 |
| -19 | 63 | 52 |
| -20 | 63 | 52,5 |
| -21 | 64 | 53 |
| -22 | 65 | 54 |
| -23 | 66 | 55 |
| -24 | 67 | 56 |
| -25 | 68 | 57 |
| -26 | 69 | 58 |
| -27 | 70 | 58,5 |
| -28 | 71 | 59 |
| -29 | 72 | 60 |
| -30 | 73 | 61 |
| -31 | 74 | 62 |
| -32 | 75 | 63 |
| -33 | 76 | 64 |
| -34 | 76 | 64,6 |
| -35 | 77 | 65 |
| -36 | 78 | 66 |
| -37 | 79 | 67 |
| -38 | 80 | 68 |

РАЗДЕЛ 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Присоединение тепловых нагрузок 2018-2032 гг. не планируется.

5.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов нагрузки во вновь осваиваемых районах не планируется.

5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство (реконструкция) тепловых сетей для обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не планируется.

5.4 Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям

Строительство тепловых сетей для данных целей не планируется.

5.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения

Таблица 15

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения

| № | Адрес объекта/ мероприятия | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 10 с.Ракиты |  |
| 1.1 | Реконструкция тепловых сетей | Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, повышение качества и надежности услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого топлива |

РАЗДЕЛ 6. Перспективные топливные балансы

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

Таблица  16

Существующие и перспективные топливные балансы

| Наименование котельной (вид основного топлива) | Расход основного топлива, тонн/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год |  |
| Котельная №10 с.Ракиты (каменный уголь) | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 |  |

Резервное топливо – бурый уголь.

Аварийное топливо – отсутствует.

Перспективные топливные балансы для источника тепловой энергии расположенного в границах поселения, рассчитываются на основе качества угля.

РАЗДЕЛ 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предлагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на  праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

РАЗДЕЛ 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Решение об определении единой теплоснабжающей организацией на территории с.Ракиты  принимается депутатами муниципального образования «Ракитовского сельсовета».

РАЗДЕЛ 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перераспределение тепловых нагрузок не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 10. Решения по бесхозяйным сетям

Бесхозяйные сети отсутствуют.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

В настоящее время централизованное теплоснабжение потребителей с.Ракиты осуществляется от 1 отопительной котельной: котельная №10 с.Ракиты.

Таблица 17

Обобщенная характеристика системы теплоснабжения  с.Ракиты

| № п/п | Котельные | Установленная мощность, Гкал/час | Отпускаемая нагрузка Гкал/час | Температурный график, ºС | Длина тепловых сетей (двухтрубн.), км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №10 с.Ракиты | 3,0 | 0,76 | 90/70 | 2,975 |
|  | Итого | 3,0 | 0,76 | 90/70 | 2,975 |

Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения

Индивидуальное теплоснабжение распространяется на частный сектор и представлено только индивидуальными источниками тепла, работающими на твердом топливе (уголь и дрова).

Часть 2. Источники тепловой энергии

Таблица 18

Описание котельной №10 с.Ракиты

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная №10 с.Ракиты |  |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива - каменный уголь. Котлоагрегаты: Водогрейный котел КВр (2018 г) – 1 шт Водогрейный котел КВр Братск (1994 г) – 2 шт |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность с учетом резерва 3,0 Гкал/час |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 2,97 Гкал/час. подключенная тепловая нагрузка (по договорам на 2015 год) 0,76 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | Расход тепловой энергии на собственные нужды и при передачи теплоносителя (потери в тепловых сетях) 76,34 Гкал/год. |
| д) дата последнего капитального ремонта | 2013 год |
| е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 90/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая нагрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 1921 Гкал/год Полезный отпуск тепловой энергии 1223 Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - расчетный |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источника тепловой энергии отсутствует. |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии отсутствуют. |

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Описание тепловых сетей источников теплоснабжения МО Ракитовский сельсовет  представлено в таблице 19:

Рис. 1. Схема тепловой сети котельной №10 с.Ракиты

Таблица 19

Описание тепловой сети котельной №10 с.Ракиты

| Показатели | Описание, значение |
| --- | --- |
| Котельная №10 с.Ракиты |  |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов жилой квартал и к социально значимым объектам | Для системы теплоснабжения от котельной №10 с.Ракиты принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 90/70 ºС. |
| б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, характеристика грунтов в местах прокладки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов – сталь, полипропилен; способ прокладки – подземная. компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы, а также применения П образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки в основном песчаные. |
| в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки, краны, затворы |
| г) описание типов и строительных особенностей тепловых камер. | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетонных колец и кирпича. Высота камер не более 2 м. Наличие - размещение запорно-регулирующей арматуры, проведение обслуживающих и ремонтных работ. |
| д) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети | отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 90/70 ºС и температуре наружного воздуха. |
| е) статистика отказов тепловых сетей более суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей отсутствует. |
| ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов | Самостоятельно регулярно проводим гидравлическое испытания перед отопительным сезоном |
| и) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных) | Летние ремонты проводятся ежегодно |
| к) описание нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 698 Гкал/год. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| м) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха; нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует; имеется только отопительная нагрузка. |
| н) Наличия коммерческого приборного учета тепловой энергии отпущенной из тепловой сети потребителям. | 11 приборов учета тепловой энергии. |
| о) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий используемых средства автоматики, телемеханизации и связи | диспетчерские службы не востребованы. |
| п) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

На территории с. Ракиты действует 1 источник централизованного теплоснабжения. Описание зон действия источника теплоснабжения с указанием адресной привязки и перечнем подключенных объектов приведено в таблице 20:

Таблица 20

Зона действия источника теплоснабжения котельная №10 с.Ракиты

| Теплоснабжающая организация | Вид источника теплоснабжения | Зоны действия источников теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
|  | Отопительная котельная №10 с.Ракиты | Юридические лица: - Администрация Ракитовского сельсовета, ул.100-летия, 111 А - КДЦ, ул.100-летия - МКОУ «Ракитовская общеобразовательная школа», ул.100-летия, 113 - МКДОУ «Ракитовский детский сад №6», ул.100-летия, 115 - СПК «Колхоз Ракитовский» контора, ул.Украинская, 114 - СПК «Колхоз Ракитовский», магазин «Хлебный», ул.100-летия, 117 - СПК «Колхоз Ракитовский» столовая, ул.100-летия Физические лица: - ул.100-летия, д 89 - ул.100-летия, д 93 - ул.100-летия, д 95 - ул.100-летия, д 97 - ул.100-летия, д 99 - ул.100-летия, д 105 - ул. 100-летия, д 107 - ул. 100-летия, д.111 - ул.100-летия, д 116 - ул.100-летия, д 116 А - ул.100-летия, д 142А-1 - ул.100-летия, д 142А-2 - ул.100-летия, д 146 - ул. 100-летия, д 148А - ул. Титова, д 77 - ул. Титова, д 79 |

В число потребителей тепловой энергии, отапливаемых централизованным источником тепла, входят, в основном, индивидуальные жилые  дома, а также социально значимые объекты (школа, больница, садик и т.д.)  и коммерческие организации.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии,  групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды.

Тепловые нагрузки источника тепловой энергии сведены в таблицу 21:

Таблица 21

Структура полезного отпуска тепловой энергии по котельной №10  с.Ракиты

| № п/п | Котельная | Подключенная нагрузка (по договорам на 2018 год), Гкал/ч. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | технология |
| 1 | Котельная №10 с.Ракиты | 0,76 | 0,76 | 0 | 0 | 0 |
|  | население | 0,11 | 0,11 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные организации | 0,54 | 0,54 | 0 | 0 | 0 |
|  | прочие (коммерческие) организации | 0,11 | 0,11 | 0 | 0 | 0 |
| итого |  | 0,76 | 0,76 | 0 | 0 | 0 |

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Балансы установленной,  располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки, включающие все расчетные элементы территориального деления поселения, представлены в таблице 22:

Таблица 22

Баланс тепловой мощности котельной №10 с.Ракиты

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (дифицит) мощности, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располаг. мощности | Потери теплоносителя, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №10 с.Ракиты | 3 | 2,97 | 0,03 | 0,76 | 2,21 | 25 | 0,28 |
|  | итого | 3 | 2,97 | 0,03 | 0,76 | 2,21 | 25 | 0,28 |

Таблица 23

Структура полезного отпуска тепловой энергии от котельной с.Ракиты

| № п/п | Котельная | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Собственные нужды котельной, Гкал/год | Потери тепловой энергии, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. на нужды предприятия, Гкал/год |
| 1 | Котельная №10 с.Ракиты | 1921 | 76,34 | 698 | 1223 | 0 |
| 1.1. | население | 289 | 13,0 | 119 | 184 | 0 |
| 1.2. | бюджетные организации | 1362 | 59,87 | 547 | 867 | 0 |
| 1.3. | прочие (коммерческие) организации | 270 | 3,47 | 32 | 172 | 0 |
|  | Итого | 1921 | 76,34 | 698 | 1223 | 0 |

Дефицит тепловой мощности по источнику тепловой энергии на котельной №10 с.Ракиты не выявлено.

Часть 7.  Балансы теплоносителя

Таблица 24

Балансы теплоносителя

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Расход сетевой воды, м³/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №10 с.Ракиты | 3 | 0,76 | 0,19 |
|  |  | 3 | 0,76 | 0,19 |

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечением топливом.

При составлении топливного баланса принимается теплота сгорания каменного угля 5100 ккал/кг.

Топливный баланс источника тепловой энергии с указанием вида и количества основного топлива приведен в таблице 25:

Таблица 25

Топливный баланс источника тепловой энергии

| № п/п | Котельная | Котлоагрегаты (основные) | Вид основного топлива | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Удельный расход топлива на выработку 1 Гкал, кг/Гкал | Расход топлива на выработку тепла, т /год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №10 с.Ракиты | КВр Братск – 2 шт. КВр | Каменный уголь | 1921 | 229,2 | 815 |
|  | Итого |  | Каменный уголь | 1921 | 229,2 | 815 |

Часть 9. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

Из статьи 23 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ "О теплоснабжении" следует:

Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов

1. Развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

2. Развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа.

3. Уполномоченные в соответствии с настоящим Федеральным законом органы должны осуществлять разработку, утверждение и ежегодную актуализацию схем теплоснабжения, которые должны содержать:

1) определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного теплоснабжения;

2) решение о загрузке источников тепловой энергии, принятые в соответствии со схемой теплоснабжения;

3) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных, в том числе график перевода котельных в "Пиковый" режим функционирования;

4) меры по консервации избыточных источников тепловой энергии;

5) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

6) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение тепло потребляющих установок к системе теплоснабжения целесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе;

7) оптимальный температурный график и оценку затрат при необходимости его изменения.

В настоящее время (2015 год) сложилась следующая ситуация с централизованным теплоснабжением с.Ракиты:

Анализ расчетов тепловой мощности показал, что в зависимости от тепловой мощности источника теплоты системы теплоснабжения можно классифицировать по следующим категориям:

Таблица 26

Категории тепловой мощности  с.Ракиты

| № п/п | Котельная | Тепловая мощность , Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (дифицит) мощности, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располаг. мощности | Категории классификации котельных по тепловой мощности | Категории классификации котельных по тепловой нагрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №10 с.Ракиты | 3 | 0,76 | 2,21 | 25 | Котельная малой мощности | Отопительная котельная |
|  | Итого | 3 | 0,76 | 2,21 | 25 | Котельная малой мощности | Отопительная котельная |

Тепловые сети также оцениваются по значению тепловой напряженности - отношению тепловой нагрузки в Гкал к протяженности сети в км.

Таблица 27

Тепловая напряженность теплоснабжающих организаций, действующих на территории с.Ракиты

| № п/п | Система теплоснабжения | Длина трубопроводов теплосети, км | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Тепловая мощность котельных, Гкал/ч. | Тепловая напряженность по нагрузке, Гкал/км | Тепловая напряженность по мощности, Гкал/км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №10 с.Ракиты | 2,975 | 0,76 | 3 | 0,26 | 1,01 |
|  | Итого | 2,975 | 0,76 | 3 | 0,26 | 1,01 |

Описание технологических проблем системы теплоснабжения с.Ракиты дающую низкую эффективность теплоснабжения:

- Высокие тепловые потери  связаны с плохим состоянием теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей;

- Высокая степень износа котельного оборудования и тепловых сетей;

- Гидравлическая разбалансировка отдельных участков тепловой сети приводит к изменению  реального распределения расходов относительно расчетных;

- Высокая стоимость топлива;

- Низкая плотность тепловой нагрузки,  переход отдельных объектов на индивидуальное теплоснабжение.

ГЛАВА 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в таблице 28:

Таблица 28

Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

| № п/п | Система теплоснабжения | Подключенная нагрузка (по договорам на 2018 год), Гкал/ч. | Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №10 с.Ракиты | 0,76 | 1921 |
| 1.1. | Население | 0,11 | 289 |
| 1.2. | Бюджетные организации | 0,54 | 1362 |
| 1.3. | Прочие (коммерческие) организации | 0,11 | 270 |
|  | Итого | 0,76 | 1921 |

Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов

Приросты площадей строительных фондов планируется за счет индивидуального жилищного строительства.

Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов  предусматривается от индивидуальных источников тепловой энергии, поэтому приростов потребления тепла на цели централизованного теплоснабжения не ожидается. При этом в качестве основного вида топлива индивидуальных источников предусматривается уголь и дрова.

ГЛАВА 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей

В связи техническим состоянием источника тепловой энергии  и тепловых сетей этих источников, их убыточностью, высокой степенью износа котельного оборудования и тепловых сетей, основным направлением в развитии системы теплоснабжения  на расчетный период до 2032 года является модернизация систем теплоснабжения.  Данные мероприятия включают в себя перекладку  ветхих тепловых сетей -    замену запорной арматуры и регулирующих устройств.   Провести модернизацию изношенного и более энергозатратного котельного оборудования на энергоэффективное (котлоагрегаты, насосы и тягодутьевое оборудование). Замена изоляции трубопроводов на более современную. Установка частотных преобразователей.

Таблица 31

Общая стоимость реализации мероприятий по совершенствованию

системы теплоснабжения МО Ракитовский сельсовет

| Наименование мероприятий | Ориентировочная стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- |
| Установка частотных преобразователей | 106,0 |
| Замена устаревшей запорной арматуры | 256,2 |
| Замена ветхих сетей | 276,5 |
| Итого: | 638,7 |