СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАЛИНОВООЗЁРСКИЙ ПОССОВЕТ»

МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ДО 2026 ГОДА

2016 год

Содержание

| ВВЕДЕНИЕ | 4 |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ СХЕМЫ | 5 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ | 7 |
| 1.Существующее положение в сфере водоотведения поселения | 7 |
| 1.1. Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории на эксплуатационные зоны | 7 |
| 1.2. Результаты технического обследования централизованной системы водоотведения | 8 |
| 1.3 Технологические зоны водоотведения. Зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения | 9 |
| 1.4 Технические возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения | 10 |
| 1.5 Состояние и функционирование канализационных сетей | 10 |
| 1.6 Безопасность и надежность объектов централизованной системы водоотведения | 12 |
| 1.7 Воздействие сброса сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду | 12 |
| 1.8 Территории муниципального образования, не охваченные централизованной системой водоотведения | 13 |
| 1.9 Существующие технические и технологические проблемы системы водоотведения поселения | 13 |
| 2 Балансы сточных вод в системе водоотведения | 14 |
| 2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения | 14 |
| 2.2 Фактический приток неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения | 15 |
| 2.3 Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов | 15 |
| 2.4 Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам | 16 |
| 2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения поселения, с учётом различных сценариев | 17 |
| 3 Прогноз объема сточных вод | 18 |
| 3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения | 18 |
| 3.2 Расчет требуемой мощности очистных сооружений | 22 |
| 3.3 Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения | 22 |
| 3.4 Резервы производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия | 22 |
| 4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения | 23 |
| 4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения | 23 |
| 4.2 Основные мероприятия по реализации схем водоотведения | 23 |
| 4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения | 24 |
| 4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения | 25 |
| 4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение | 25 |
| 4.6 Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование | 25 |
| 4.7 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения | 25 |
| 5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения | 25 |
| 5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади | 26 |
| 5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод | 26 |
| 6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения | 26 |
| 7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения | 27 |
| 8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы | 28 |
| ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА |  |

ВВЕДЕНИЕ

Схема  водоотведения муниципального образования « Малиновоозёрский  поссовет»  Михайловского района  Алтайского края разработана на период до 2026 года на основании следующих документов:

- технического задания, утвержденного  Главой Администрации Малиновоозёрского поссовета;

- Постановления №782 от 5 сентября 2013г. Правительства РФ «О схемах

водоснабжения и водоотведения»;

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

Схема включает первоочередные мероприятия по развитию

централизованных систем водоотведения, направленных на повышение надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в муниципальном образовании «Малиновоозёрский поссовет».

Схема водоотведения  содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоотведения;

- прогнозные балансы потребления питьевой воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений;

- перечень централизованных систем водоотведения;

- перечень основных мероприятий по реализации  схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной

инфраструктуры в сфере  водоотведения:

– канализационные сети  водоотведения;

– канализационные насосные станции;

– канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по

модернизации существующих сетей и сооружений, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоотведения. Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоотведения  муниципального образования «Малиновоозёрский  поссовет» на 2016 – 2026 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Глава администрации  Малиновоозёрского поссовета Михайловского района Алтайского края

Местонахождение проекта Россия, Алтайский край, Михайловский район,

р.п.Малиновое Озеро

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

-Постановления №782 от 5 сентября 2013г. Правительства РФ «О схемах

водоснабжения и водоотведения»;

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоотведения, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2026 года;

- увеличение  объемов  производства  коммунальной  продукции  (оказание  услуг)  по водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоотведения;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

– снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих канализационных сетей и канализационных очистных сооружений;

– реконструкция  централизованной сети водоотведения с насосными станциями

подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

–  модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- прокладка напорных линий от канализационно-насосной станции до самотечных коллекторов.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2016 по 2026 годы.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры населенного

пункта р.п.Малиновое Озеро

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг потребителям.

3. Снижение уровня износа объектов водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории  поселка.

6. Увеличение мощности систем водоотведения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет  Глава администрации Малиновоозёрского поссовета Михайловского района Алтайского края

ВОДООТВЕДЕНИЕ

## 1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения

1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод

- В муниципальном образовании  «Малиновоозёрский поссовет» существует централизованная система водоотведения. Система водоотведения охватывает центральную часть посёлка. В не канализационных зонах  существующей застройке расположены выгребные ямы. Сооружения грубой очистки сточных вод расположены на окраине поселка.  Очищенные сточные воды сбрасываются в озеро Йодное.

- Схема водоотведения включает разнообразные сооружения, которые по своему назначению делятся на две основные группы.

- К первой группе относят оборудование и сооружения, предназначенные для приема и транспортирования сточных вод:

- - внутренние водоотводящие устройства (внутренняя сеть);

- - наружная водоотводящая сеть;

- - насосные станции и водопроводы (напорные, самотёчные).

- Ко второй группе относят:

- - очистительные сооружения:

- - выпуски сточных вод в оз.Йодное.

- Внутреннюю водоотводящую сеть в зависимости от категорий отводимых стоков подразделяют:

- - бытовую – для отведения из зданий бытовых и фекальных стоков;

- - производственную – для отведения из цехов производственных сточных вод;

- - дождевую – для отведения дождевых и талых вод.

- Бытовая внутренняя водоотводящая сеть включает в себя приемники сточных вод (унитазы, умывальник, раковины и т.д.), отводные линии к стояку, сами стояки и выпуски из зданий.

- Схемы внутреннего производственного водоотведения не характеризуются большим разнообразием, так как в границах поселения, действуют  промышленные предприятия с небольшим объемом. Внутренние водостоки состоят из отводных труб, стояков и внутренних коллекторов.

- Наружная водоотводящая сеть состоит из подземных труб и каналов, прокладываемых под уклоном, эти сети разделяются на:

- - дворовые – располагаются в пределах одного двора и обслуживаются одно или несколько зданий. Последний колодец перед присоединением дворовой сети к уличной сети называется контрольным колодцем;

- - внутриквартальная сеть – располагается уже в пределах квартала (микрорайона);

- - уличная – служит для транспортирования сточных вод, поступающие от отдельных микрорайонов в один трубопровод, называется коллектор.

- В связи с необходимостью перекачки сточных вод из отдельных районов в системе устроены канализационно-насосные станции  и напорные трубопроводы сточных вод.

- На территории муниципального образования «Малиновоозёрский поссовет» находится две канализационно-насосных станции – КНС №1, КНС №2, по сети напорно-самотечных канализационных коллекторов, стоки поступают на сооружения грубой очистки.

- В настоящее время на территории муниципального образования  «Малиновоозёрский поссовет» задействована в системе централизованного водоотведения одна эксплуатируемая зона – рабочий посёлок Малиновое Озеро.

- Организация осуществляющая водоотведение жителям р.п.Малиновое Озеро, а так же в полном объеме объектам социального назначения, и прочим потребителям является общество с ограниченной ответственностью «Тепловодоснабжение».

- Место нахождения предприятия: Алтайский край, Михайловский район, р. п. Малиновое Озеро, ул. Центральная, 4. Один из видов основной деятельности предприятия – сбор и отведение хозяйственно-бытовых сточных вод с использованием грубой очистки. Сброс сточных вод производится в озеро Йодное, находящееся на окраине поселка.

1.2 Описание результатов технологического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений

Централизованное водоотведение сточных вод  осуществляется двумя насосными станциями, расположенных на окраинах посёлка. Технические характеристики системы объектов водоотведения представлены в таблице 1:

Таблица 1

Технические характеристики сооружений муниципального образования

«Малиновоозёрский поссовет»

| № п/п | Местоположение канализационных насосных станций | Год выпуска | № станции | Марка насоса | Производительность сооружения, м3/час | Износ системы,% | Номи-нальный, напор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационная – насосная станция | 1968 | №1 | СД 160/45 | 160 | 80 | 45 |
| 2 | Канализационная – насосная станция | 1976 | №2 | СД 160/45 | 160 | 80 | 45 |

В связи с большим износом канализационно-насосных станций необходимо провести модернизацию насосного оборудования. Существующие канализационные сети находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют ремонта. Общая протяженность сетей 12,3 км.

Сточные воды   муниципального образования «Малиновоозёрский поссовет» проходят грубую очистку через систему отстойников, после чего поступают в озеро Йодное. При суточном притоке сточных вод 146,6 м3 с коэффициентом неравномерного поступления по часам  Кнер =1,1, среднечасовой приток составляет 6,7 м3/час.

1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения

На территории муниципального образования «Малиновоозёрский поссовет» существующая централизованная система водоотведения, осуществляется двумя насосными станциями выполненная чугунным трубопроводом диметром  250 мм.  Диаметр примыкающих трубопроводов от домов составляет 100 мм. Перекачка сточных вод осуществляется насосами типа СД 160/45.

На первом этапе, сточные воды самотёком из домов поступают в канализационные колодцы, из которых по трубопроводу стекаются в первую насосную станцию, расположенную в районе медицинской санитарной  части.

Далее по технологическому процессу после заполнения сборной ёмкости, канализационно - насосная станция №1 перекачивает сточные воды в канализационно - насосную станцию №2, которая тоже производит сбор вод со второй половины посёлка и располагается в районе химического завода.

После заполнения ёмкости в канализационно - насосной станции №2 происходит перекачка на высоту 25 метров  в очистительные сооружения.  В очистительных сооружениях сточные воды проходят грубую очистку, после чего поступают в озеро Йодное. Длина напорного коллектора водоотведения составляет 5 км. Общая длина канализационных сетей 12,7 км.

Таблица 2

Перечень централизованных и нецентрализованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование организации | Юридический адрес | Водный объект | Цель водопользования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Централизованная система водоотведения |  |  |  |  |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Тепловодоснабжение» | 658969, Алтайский край, Михайловский район, р.п.Малиновое Озеро,ул.Цетральная,4 | Озеро Йодное | Сброс сточных вод |
| Нецентрализованная система водоотведения - отсутствует |  |  |  |  |

1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистительных сооружениях существующей централизованной  системы водоотведения

Сточные воды, поступающие в отстойник очистительных сооружений из коллектора, проходят грубую очистку, фильтруя крупные осадки.

В перспективе при проведении реконструкции объектов в целом схемой обработки осадков, есть возможность предусмотреть подачу избыточного активного ила насосной станцией в отстойник и обезвоживание образующей смеси фильтр - прессование с использованием флокулятора.  В качестве резервной технологии обезвоживания осадков использовать иловые площадки.

1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Износ канализационных сетей на текущий год составляет  80%, при протяженности 12,3 км. Сведения представлены МУП «Управляющая компания муниципальным имуществом» при передаче в аренду имущество обществу с ограниченной ответственностью «Тепловодоснабжение»,  данные представлены в таблице 3:

Таблица 3

Протяжённость канализационных сетей системы водоотведения

| Показатели | Вся сеть | Диаметр, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 150 | 250 | 400 |
| Протяжённость, км | 12,3 | 0,174 | 3,007 | 1,708 | 7,411 |
| Процент износа сетей, % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене, км | 9,84 | 0,139 | 2,406 | 1,366 | 5,929 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

Практически все трубопроводы проложены и находятся в эксплуатации с 1962 по 1992 годы, при среднем нормативном сроке 45 лет, исходя из разной номенклатуры  материалов.

В системе водоотведения функционируют  канализационные колодцы:

- по сети – для бытовых и промышленных стоков;

- по материалу – железобетонные;

- по назначению – смотровые (Рис 1.), перепадные (рис 2.)

Условные обозначения:

1- люк с крышкой;

2- горловина колодца;

3- плита перекрытия;

4- рабочая камера;

5- подводящая труба;

6- отводящая труба;

7-открытый лоток;

8-плита основания;

9- песчаная подготовка.

Рис.1 Смотровые канализационные колодцы

Условные обозначения

1 – подводящий трубопровод

2-перепадный колодец;

3-отводящий трубопровод;

4-препятствие.

Рис.2 Перепадные канализационные колодцы

1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Сточные  воды, отводимые после использования в хозяйственно - бытовой и производственной деятельности населения, включая поверхностные стоки с территории муниципального образования «Малиновоозёрский поссовет», имеют следующую структуру и  представленный на рисунке 3:

Сточные воды

Хоз.бытовые сточные воды

Производственные сточные воды

Поверхностные сточные воды

Бытовые сточные воды

Хозяйственные сточные воды

дождевые воды

Талые воды

Полив. моечные озяйственные сточные воды

Рис. 3 Сточные воды, отводимые в озеро Йодное

Существующие очистительные сооружения канализации имеют высокую степень износа, степень очистки стоков не соответствует нормам предельно допустимых сбросов. Резерв мощности очистительных сооружений отсутствует.

1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

В настоящее время водный объект интенсивно загрязняется недостаточно очищенными хозяйственно-бытовыми стоками, неочищенными поверхностными стоками, поступающими с территории жилой застройки, вследствие отсутствия единой системы дождевой канализации.

Система централизованной канализации охватывает  80% жилого фонда, учреждений социальной сферы и прочие организации.

На территории муниципального образования «Малиновоозёрский поссовет» в распаханные водосбросы, в период весеннего половодья и дождевых паводков, в озера поступают дополнительные загрязняющие вещества.

В отдельные сезоны года, это приводит к резкому ухудшению качества воды и увеличению в воде отдельных показателей качества – взвешенные вещества, аммонийные, нитрит азота, фосфат. Снижает содержание растворенного в воде кислорода.

В целях улучшения состояния поверхностных и подземных вод рекомендуется проведение следующих мероприятий:

- реконструкция и строительство канализационных очистительных сооружений, с доведением очищенных стоков до санитарно-гигиенических требований по сбросу;

- предварительная очистка промышленных сточных вод поступающих на очистительные сооружения с химического завода;

- централизованное водоотведение  всей жилой застройке;

- оборудование населенного пункта р.п. Малиновое Озеро современной системой ливневой канализации;

- проведение мероприятий по сокращению потерь воды (замена устаревших канализационных сетей, являющихся источниками утечек и загрязняющих водоносные горизонты).

1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

На территории муниципального образования «Малиновоозёрский поссовет» существует территория, не охваченная централизованной системой водоотведения, это жилые застройки, отдалённые от насосно-канализационных станций. Территории, не имеющие централизованного водоотведения, оборудованы выгребными ямами и пользуются ассенизаторскими услугами.

1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение нормативного срока эксплуатации канализационных сетей и сооружений и отсутствие оценки фактического износа, путем производства линейных объектов системы водоотведения в границах р.п.Малиновое Озеро.

Отсутствие единой системы дождевой канализации и как следствие хозяйствующего субъекта, который проводит работу по анализу, прогнозу объема и состояния данных стоков и их загрязнения, так же работы по обустройству и дальнейшей эксплуатации данных объектов.

На данный момент необходимо провести инструментальное обследование всей системы водоотведения и сооружений входящих в ее состав,  не зависимо от технологических зон эксплуатационной ответственности.

Существующие:  КНС №1 построенная в 1968 году и КНС №2 построенная  1976 году  имеют износ 80%,  находятся в неудовлетворительном состоянии и подлежат реконструкции.

С учётом вышеизложенного, проведение реконструкции сетей канализации и канализационно-насосных станций улучшит состояние озера Йодного.

2. Балансы сточных вод и системы водоотведения

2.1 Балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Таблица 4

Сведения о присоединенной нагрузке на канализационных насосных станциях р.п.Малиноове Озеро

| № п/п | Технологическая зона | Сведения о присоединенных нагрузках в том числе, категории, м3/сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Население | Социальная сфера (бюджет) | Прочие потребители (коммерческие организации) |
| 1 | КНС №1 | 87,9 | 74,6 | 7,9 | 5,4 |
| 2 | КНС №2 | 58,6 | 50,1 | 5,3 | 3,2 |

Таблица 5

Баланс сточных вод в системе централизованного водоотведения

ООО «Тепловодоснабжение»

| - № - п/п | - Показатели | - Ед.изм. | - Периоды 2014-2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2014 год фактические показатели | - 2015 год фактические показатели | - 2016 год ожидаемое |
| - 1 | - Объём отведенных стоков всего: | - тыс.м3/год | - 59,6 | - 53,5 | - 50,7 |
|  | - принято от другим коммуникаций | - тыс.м3/год | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 2 | - Объем сточных вод пропущенных через очистительные сооружения | - тыс.м3/год | - 59,6 | - 53,5 | - 50,7 |
| - 3 | - Объём переданных сточных вод на доочистку | - тыс.м3/год | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 4 | - Объём реализации услуг всего, в том числе по всем потребителям: | - тыс.м3/год | - 59,6 | - 53,5 | - 50,7 |
| - 4.1 | - население | - тыс.м3/год | - 51,2 | - 45,4 | - 43 |
| - 4.2 | - бюджетные потребители | - тыс.м3/год | - 4,3 | - 4,8 | - 4,5 |
| - 4.3 | - прочие потребители | - тыс.м3/год | - 4 | - 3,3 | - 3,2 |
| - 4.4 | - собственное производство | - тыс.м3/год | - 0 | - 0 | - 0 |

Увеличение объема сточных вод в будущем на период 2016-2026 годы  не ожидается.

2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Сведения по фактическому притоку неорганизованного стока по технологическим зонам отсутствуют.

2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учёта принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчётов

На данный момент в  муниципальном образовании  «Малиновоозерский поссовет»  зарегистрировано потребителей централизованной системой водоснабжения  1530   человек в графе «население»,   73% абонентов пользуются  установленными приборы учёта воды,  на конец расчётного периода  планируется 100% обеспечения населения коммерческими приборами учета воды.

Социальная сфера и прочие потребители оборудованы приборами учёта на 50%, на конец расчётного периода  планируется 100% обеспечения организаций коммерческими приборами учета воды.

Расчёт по абонентам не имеющих приборы учёта производится исходя из действующего законодательства регламентирующего сферу водоснабжения и водоотведения,  а именно, в соответствии  с п.2.1 СНиП 2.04.03-85 удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых стоков от жилищных и общественных зданий, оборудованных внутренним водопроводом, канализацией,  принимается равным расчётному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению.

2.4 Результаты ретроспективного анализа прошлых балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицита и резервов производственных мощностей

Данные по балансам поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения в разрезе по месяцам за период с 2011 по 2013 годы представлены в таблицах 6-8:

Таблица 6

Анализ ежемесячного режима работы КНС №1, №2 за 2011 год

| Потребитель | Водоотведение по месяцам, м3/мес. (за 2013 год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Отпущено потребителям: | 4887 | 4796 | 4720 | 4959 | 4799 | 4913 | 4795 | 4908 | 4993 | 5132 | 4692 | 5341 |
| Население | 4191 | 4284 | 4240 | 4376 | 4304 | 4266 | 4441 | 4472 | 4356 | 4469 | 4302 | 4490 |
| Социальная сфера (бюджет) | 345 | 333 | 335 | 368 | 292 | 274 | 232 | 245 | 283 | 263 | 268 | 281 |
| Прочие потребители (организации) | 351 | 179 | 145 | 215 | 203 | 373 | 122 | 191 | 354 | 400 | 122 | 570 |

Таблица 7

Анализ ежемесячного режима работы КНС №1, №2 за 2012 год

| Потребитель | Водоотведение по месяцам, м3/мес. (за 2014 год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Отпущено потребителям: | 4939 | 5387 | 4933 | 4851 | 5096 | 4349 | 5065 | 5093 | 5127 | 4846 | 4703 | 5111 |
| Население | 4432 | 4616 | 4303 | 4303 | 4548 | 3780 | 4526 | 4568 | 4447 | 4175 | 4175 | 4124 |
| Социальная сфера (бюджет) | 247 | 483 | 296 | 261 | 270 | 271 | 242 | 233 | 429 | 379 | 353 | 553 |
| Прочие потребители | 260 | 288 | 334 | 287 | 278 | 298 | 297 | 292 | 251 | 292 | 275 | 434 |

Таблица 8

Анализ ежемесячного режима работы КНС №1, №2 за 2013 год

| Потребитель | Водоотведение по месяцам, м3/мес. (за 2015 год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Отпущено потребителям: | 7360 | 6161 | 2613 | 3371 | 3193 | 4117 | 4429 | 4017 | 4369 | 4558 | 4362 | 4637 |
| Население | 6644 | 5596 | 1810 | 2611 | 2605 | 3433 | 3751 | 3494 | 3658 | 3955 | 3664 | 3790 |
| Социальная сфера (бюджет) | 464 | 324 | 421 | 473 | 341 | 319 | 279 | 323 | 418 | 435 | 524 | 550 |
| Прочие потребители (организации) | 252 | 241 | 382 | 287 | 247 | 365 | 399 | 200 | 293 | 168 | 174 | 297 |

2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок до 2024 года с учётом различных сценариев развития поселения

Таблица 9

Прогнозный баланс муниципального образования «Малиновоозёрский поссовет» на расчетный срок

| Наименование потребителей | Норма водоотведения, л/чел в сутки | Коэффициент суточной неравномерности | Планируемый срок до 2026 года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во человек | Расход тыс.м3/сут. | Часовой расход , м3/час | Расход в год тыс.м3 |
| Население |  |  |  |  |  |  |
| жилые дома квартирного типа с водопроводом, канализацией и ванной с водонагревателем на твердом топливе | 120 | 1,1 | 325 | 0,04 | 1,67 | 15,44 |
| жилые дома квартирного типа с водопроводом и канализацией | 76,7 | 1,1 | 68 | 0,006 | 0,25 | 2,06 |
| Общежития | 80 | 1,1 | 75 | 0,006 | 0,25 | 2,37 |
| Население, пользующее приборами учёта | 51,7 | 1,1 | 1242 | 0,063 | 2,63 | 23,13 |
| Бюджетные организации | х |  |  | 0,012 | 0,50 | 4,5 |
| Прочие организации | х |  |  | 0,009 | 0,38 | 3,2 |
| Итого: | х |  |  | х | х | 50,7 |

В ближайшие 10 лет не планируется увеличение роста населения, баланс водоотведения останется без изменений. Нормы водоотведения приняты в  соответствии с СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», для населения приведены в таблице 9, для учреждений социальной сферы и прочих организаций составляют:

- общественные учреждения – 12 л на одного работника;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания – 25 л на одного работника;

- предприятия общественного питания – 12 л на одно условное блюдо;

- дошкольные образовательные учреждения – 75 л на одного ребенка;

- производственно-коммунальные объекты – 36 л на одного человека в смену.

3. Прогноз объема сточных вод

3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Таблица 10

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод

| - № - п/п | - Показатели | - Ед.изм. | - Периоды 2015-2026 гг. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2015год фактические показатели | - 2016 год (1 очередь) | - 2026 год (расчётный срок) |
| - 1 | - Объём отведенных стоков всего: | - тыс.м3/год | - 53,5 | - 50,7 | - 50,7 |
|  | - принято от другим коммуникаций | - тыс.м3/год | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 2 | - Объем сточных вод пропущенных через очистительные сооружения | - тыс.м3/год | - 53,5 | - 50,7 | - 50,7 |
| - 3 | - Объём переданных сточных вод на доочистку | - тыс.м3/год | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 4 | - Объём реализации услуг всего, в том числе по всем потребителям: | - тыс.м3/год | - 53,5 | - 50,7 | - 50,7 |
| - 4.1 | - Население | - тыс.м3/год | - 45,4 | - 43 | - 43 |
| - 4.1.1 | ул.Центральная, 1 | тыс.м3/год | 0,2185 | 0,2001 | 0,2001 |
| - 4.1.2 | ул.Центральная, 3 | тыс.м3/год | 0,1123 | 0,1031 | 0,1031 |
| - 4.1.3 | ул.Центральная, 5 | тыс.м3/год | 0,1988 | 0,1841 | 0,1841 |
| - 4.1.4 | ул.Центральная, 6 | тыс.м3/год | 0,2714 | 0,2469 | 0,2469 |
| - 4.1.5 | ул.Центральная, 7 | тыс.м3/год | 0,6351 | 0,5963 | 0,5963 |
| - 4.1.6 | ул.Центральная, 8 | тыс.м3/год | 0,1372 | 0,1252 | 0,1252 |
| - 4.1.7 | ул.Центральная, 10 | тыс.м3/год | 0,1280 | 0,1184 | 0,1184 |
| - 4.1.8 | ул.Центральная, 12 | тыс.м3/год | 0,1302 | 0,1150 | 0,1150 |
| - 4.1.9 | ул.Центральная, 13 | тыс.м3/год | 0,3799 | 0,3493 | 0,3493 |
| - 4.1.10 | ул.Центральная, 14 | тыс.м3/год | 0,5801 | 0,5293 | 0,5293 |
| - 4.1.11 | ул.Центральная, 16 | тыс.м3/год | 0,7114 | 0,6525 | 0,6525 |
| - 4.1.12 | ул.Центральная, 17 | тыс.м3/год | 0,1728 | 0,1584 | 0,1584 |
| - 4.1.13 | ул.Центральная, 18 | тыс.м3/год | 0,5349 | 0,4956 | 0,4956 |
| - 4.1.14 | ул.Центральная, 19 | тыс.м3/год | 0,6424 | 0,5899 | 0,5899 |
| - 4.1.15 | ул.Центральная, 20 | тыс.м3/год | 0,7459 | 0,6736 | 0,6736 |
| - 4.1.16 | ул.Центральная, 22 | тыс.м3/год | 1,0429 | 0,9565 | 0,9565 |
| - 4.1.17 | ул.Центральная, 23 | тыс.м3/год | 1,9008 | 3,5860 | 3,5860 |
| - 4.1.18 | ул.Центральная, 25 | тыс.м3/год | 0,2125 | 0,1980 | 0,1980 |
| - 4.1.19 | ул.Центральная, 26 | тыс.м3/год | 0,2830 | 0,2650 | 0,2650 |
| - 4.1.20 | ул.Центральная, 27 | тыс.м3/год | 0,1405 | 0,1296 | 0,1296 |
| - 4.1.21 | ул.Центральная, 28 | тыс.м3/год | 0,7614 | 0,6984 | 0,6984 |
| - 4.1.22 | ул.Центральная, 29 | тыс.м3/год | 0,2631 | 0,2402 | 0,2402 |
| - 4.1.23 | ул.Центральная, 30 | тыс.м3/год | 0,4758 | 0,4389 | 0,4389 |
| - 4.1.24 | ул.Центральная, 31 | тыс.м3/год | 0,7728 | 0,7084 | 0,7084 |
| - 4.1.25 | ул.Центральная, 33 | тыс.м3/год | 0,6651 | 0,5987 | 0,5987 |
| - 4.1.26 | ул.Центральная, 35 | тыс.м3/год | 0,4904 | 0,4578 | 0,4578 |
| - 4.1.27 | ул.Центральная, 36 | тыс.м3/год | 0,8074 | 0,7378 | 0,7378 |
| - 4.1.28 | ул.Центральная, 37 | тыс.м3/год | 0,5022 | 0,4526 | 0,4526 |
| - 4.1.29 | ул.Центральная, 38 | тыс.м3/год | 0,7609 | 0,6931 | 0,6931 |
| - 4.1.30 | ул.Центральная, 40 | тыс.м3/год | 3,6403 | 2,901 | 2,901 |
| - 4.1.31 | ул.Центральная, 41 | тыс.м3/год | 0,6235 | 0,5521 | 0,5521 |
| - 4.1.32 | ул.Центральная, 45 | тыс.м3/год | 0,5513 | 0,4943 | 0,4943 |
| - 4.1.33 | ул.Центральная, 47 | тыс.м3/год | 2,1216 | 1,9580 | 1,9580 |
| - 4.1.34 | ул.Центральная, 49 | тыс.м3/год | 0,4332 | 0,3946 | 0,3946 |
| - 4.1.35 | ул.Центральная, 51 | тыс.м3/год | 0,1416 | 0,1296 | 0,1296 |
| - 4.1.36 | пер.Заводской, 1 | тыс.м3/год | 0,4996 | 0,4660 | 0,4660 |
| - 4.1.37 | пер.Заводской, 2 | тыс.м3/год | 0,3574 | 0,3314 | 0,3314 |
| - 4.1.38 | пер.Заводской, 3 | тыс.м3/год | 0,4342 | 0,3962 | 0,3962 |
| - 4.1.39 | пер.Заводской, 4 | тыс.м3/год | 0,1134 | 0,1042 | 0,1042 |
| - 4.1.40 | пер.Заводской, 5 | тыс.м3/год | 0,5332 | 0,4789 | 0,4789 |
| - 4.1.41 | пер.Заводской, 6 | тыс.м3/год | 0,0820 | 0,0760 | 0,0760 |
| - 4.1.42 | пер.Заводской, 7 | тыс.м3/год | 0,4884 | 0,4500 | 0,4500 |
| - 4.1.43 | пер.Заводской, 8 | тыс.м3/год | 0,1296 | 0,1188 | 0,1188 |
| - 4.1.44 | пер.Заводской, 10 | тыс.м3/год | 0,1313 | 0,1201 | 0,1201 |
| - 4.1.45. | пер.Заводской, 12 | тыс.м3/год | 0,0750 | 0,0705 | 0,0705 |
| - 4.1.46 | пер.Заводской, 14 | тыс.м3/год | 0,1776 | 0,1526 | 0,1526 |
| - 4.1.47 | ул. Боровая, 8 | тыс.м3/год | 1,1377 | 1,0338 | 1,0338 |
| - 4.1.48 | ул. Боровая, 10 | тыс.м3/год | 2,0536 | 1,8917 | 1,8917 |
| - 4.1.49 | ул. Боровая, 12 | тыс.м3/год | 2,0230 | 1,8696 | 1,8696 |
| - 4.1.50 | ул. Боровая, 1 | тыс.м3/год | 0,0524 | 0,0484 | 0,0484 |
| - 4.1.51 | ул. Боровая, 2 | тыс.м3/год | 0,1080 | 0,0996 | 0,0996 |
| - 4.1.52 | ул. Боровая, 3 | тыс.м3/год | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 |
| - 4.1.53 | ул. Боровая, 4 А | тыс.м3/год | 0,0630 | 0,0580 | 0,0580 |
| - 4.1.54 | ул. Боровая, 4 | тыс.м3/год | 0,1504 | 0,1324 | 0,1324 |
| - 4.1.55 | ул. Боровая, 5 | тыс.м3/год | 0,2160 | 0,1980 | 0,1980 |
| - 4.1.56 | ул. Боровая, 6 | тыс.м3/год | 0,0654 | 0,0565 | 0,0565 |
| - 4.1.57 | ул. Боровая, 8А | тыс.м3/год | 0,0144 | 0,0132 | 0,0132 |
| - 4.1.58 | ул. Боровая, 9 | тыс.м3/год | 0,0432 | 0,0396 | 0,0396 |
| - 4.1.59 | ул. Мамонтова, 1 | тыс.м3/год | 0,0324 | 0,0297 | 0,0297 |
| - 4.1.60 | ул. Мамонтова, 2 | тыс.м3/год | 0,0560 | 0,0530 | 0,0530 |
| - 4.1.61 | ул. Мамонтова, 3 | тыс.м3/год | 0,2842 | 0,2592 | 0,2592 |
| - 4.1.62 | ул. Мамонтова, 5 | тыс.м3/год | 0,2457 | 0,2277 | 0,2277 |
| - 4.1.63 | ул. Мамонтова, 7 | тыс.м3/год | 0,1711 | 0,1605 | 0,1605 |
| - 4.1.64 | ул. Мамонтова, 9 | тыс.м3/год | 0,1728 | 0,1584 | 0,1584 |
| - 4.1.65 | ул. Мамонтова, 11 | тыс.м3/год | 0,1247 | 0,1147 | 0,1147 |
| - 4.1.66 | ул. Мамонтова, 12 | тыс.м3/год | 0,0432 | 0,0396 | 0,0396 |
| - 4.1.67 | ул. Мамонтова, 13 | тыс.м3/год | 0,1836 | 0,1683 | 0,1683 |
| - 4.1.68 | ул. Мамонтова, 14 | тыс.м3/год | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 |
| - 4.1.69 | ул. Мамонтова, 15 | тыс.м3/год | 0,1200 | 0,1100 | 0,1100 |
| - 4.1.70 | ул. Мамонтова, 17 | тыс.м3/год | 0,7939 | 0,7319 | 0,7319 |
| - 4.1.71 | ул. Мамонтова, 18 | тыс.м3/год | 0,0216 | 0,0198 | 0,0198 |
| - 4.1.72 | ул. Мамонтова, 21 | тыс.м3/год | 0,0430 | 0,0389 | 0,0389 |
| - 4.1.73 | ул. Мамонтова, 23 | тыс.м3/год | 0,0216 | 0,0198 | 0,0198 |
| - 4.1.74 | ул. Мамонтова, 25 | тыс.м3/год | 0,2441 | 0,2243 | 0,2243 |
| - 4.1.75 | ул. Мамонтова, 27 | тыс.м3/год | 0,1540 | 0,1390 | 0,1390 |
| - 4.1.76 | ул. Мамонтова, 29 | тыс.м3/год | 0,1090 | 0,1000 | 0,1000 |
| - 4.1.77 | ул. Мамонтова, 31 | тыс.м3/год | 0,2020 | 0,1835 | 0,1835 |
| - 4.1.78 | ул. Мамонтова, 33 | тыс.м3/год | 0,1461 | 0,1371 | 0,1371 |
| - 4.1.79 | ул. Мамонтова, 35 | тыс.м3/год | 0,2034 | 0,1862 | 0,1862 |
| - 4.1.80 | ул. Мамонтова, 37 | тыс.м3/год | 0,1211 | 0,0901 | 0,0901 |
| - 4.1.81 | ул. Мамонтова, 39 | тыс.м3/год | 0,1866 | 0,1728 | 0,1728 |
| - 4.1.82 | ул. Мамонтова, 41 | тыс.м3/год | 0,2754 | 0,2572 | 0,2572 |
| - 4.1.83 | ул. Мамонтова, 43 | тыс.м3/год | 4,2793 | 3,9312 | 3,9312 |
| - 4.1.84 | ул. Мамонтова, 44 | тыс.м3/год | 0,0720 | 0,0660 | 0,0660 |
| - 4.1.85 | ул. Мамонтова, 48 | тыс.м3/год | 0,0864 | 0,0792 | 0,0792 |
| - 4.1.86 | ул. Мамонтова, 50 | тыс.м3/год | 0,0055 | 0,0055 | 0,0055 |
| - 4.1.87 | пер. Школьный, 1 | тыс.м3/год | 0,0652 | 0,0616 | 0,0616 |
| - 4.1.88 | пер. Школьный, 2 | тыс.м3/год | 0,1628 | 0,1510 | 0,1510 |
| - 4.1.89 | пер. Первомайский, 2 | тыс.м3/год | 0,1571 | 0,1456 | 0,1456 |
| - 4.1.90 | пер. Первомайский, 3 | тыс.м3/год | 0,2002 | 0,1802 | 0,1802 |
| - 4.1.91 | пер. Первомайский, 4 | тыс.м3/год | 0,2396 | 0,2208 | 0,2208 |
| - 4.1.92 | ул. Партизанская, 1 | тыс.м3/год | 0,6528 | 0,5884 | 0,5884 |
| - 4.1.93 | ул. Партизанская, 2 | тыс.м3/год | 3,8258 | 3,5002 | 3,5002 |
| - 4.1.94 | ул. Партизанская, 3 | тыс.м3/год | 0,4039 | 0,3630 | 0,3630 |
| - 4.1.95 | ул. Партизанская, 4 | тыс.м3/год | 0,0952 | 0,0852 | 0,0852 |
| - 4.2 | - Бюджетные учреждения | - тыс.м3/год | - 4,8 | - 4,5 | - 4,5 |
| - 4.2.1 | - ФГКУ «Погранзастава» | тыс.м3/год | - 0,16 | - 0,16 | - 0,16 |
| - 4.2.2 | - Малиновоозёрский поссовет | тыс.м3/год | - 0,18 | - 0,18 | - 0,18 |
| - 4.2.3 | - КГБУЗ «Медсанчасть» | тыс.м3/год | - 1,61 | - 1,60 | - 1,60 |
| - 4.2.4 | - МБОУ «Малиновоозёрская средняя школа» | тыс.м3/год | - 0,85 | - 0,60 | - 0,60 |
| - 4.2.5 | - МКОУ «Малиновоозёрская основная школа | тыс.м3/год | - 1,07 | - 1,02 | - 1,02 |
| - 4.2.6 | - МБОУ «Малиновоозерская музыкальная школа» | тыс.м3/год | - 0,16 | - 0,16 | - 0,16 |
| - 4.2.7 | - МКДОУ «Малиновоозёрский детский сад №3» | тыс.м3/год | - 0,50 | - 0,53 | - 0,53 |
| - 4.2.8 | - МУП «Фармация» | тыс.м3/год | - 0,01 | - 0,01 | - 0,01 |
| - 4.2.9 | - ФГУП «Почта России» | тыс.м3/год | - 0,03 | - 0,03 | - 0,03 |
| - 4.2.10 | - ФГКУ «9 отряд противопожарной службы» | тыс.м3/год | - 0,01 | - 0,01 | - 0,01 |
| - 4.2.11 | - ФГУП «РТРС» | тыс.м3/год | - 0,04 | - 0,04 | - 0,04 |
| - 4.3 | - Прочие потребители | - тыс.м3/год | - 3,3 | - 3,2 | - 3,2 |
| - 4.4 | - собственное производство | - тыс.м3/год | - 0 | - 0 | - 0 |

Увеличение объема сточных вод в будущем на период  2016-2026 годы  не ожидается.

3.2 Расчёт требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчётном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологических зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

В связи с тем, что комплекс очистных сооружений на территории муниципального образования «Малиновоозёрский поссовет» не большой и проводит только частичную, грубую очистку сточных вод через систему отстойников, расчёт требуемой мощности отсутствует.

3.3 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Результаты анализа гидравлических режимом работы коллектора централизованной системы водоотведения в ООО «Тепловодоснабжение» отсутствуют. Инструментальное обследование данных участков не производились.

3.4 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

В настоящее время мощностей очистных сооружений не достаточно, чтобы производить очистку сточных вод поступающих с территории р. п. Малиновое Озеро в полном объеме. Исходя из дальнейшей концепции развития системы водоотведения, требуется реконструкция комплекса очистных сооружений канализации на расчётный срок.

4. Предложение по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Развитие системы водоотведения муниципального образования «Малиновоозёрский поссовет» предполагает следующие мероприятия:

- реконструкция существующих очистных сооружений канализации с целью увеличения мощности и очистки стоков до требований норм их выпуска;

- замена аварийных участков напорного коллектора, достигшего  износ  80%;

- замена  насосов фекальных стоков на менее энергоемкие и более надежные.

Реализация перечисленных мероприятий позволит:

- улучшить качество обслуживания  населения, и иных потребителей;

- обеспечить надёжность эксплуатации систем канализации;

- сократит объемы сброса в водный объект загрязняющих веществ.

4.2 Перечень, основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Перечень мероприятий по реализации схем водоотведения приведен в таблице 11:

Таблица 11

Мероприятия программы по развитию систем водоотведения, направленные на повышение качества услуг по водоотведению, улучшению экологической ситуации

| Наименование мероприятий | Ориентировочная стоимость, тыс.руб. | Год реализации проекта | Эффективность от вложений |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция существующих очистных сооружений канализации с целью увеличения мощности и очистки стоков до требований норм их выпуска | 2397,00 | 2016-2026 | Улучшение экологической ситуации |
| Замена аварийных участков напорного коллектора Ø225 длиной в 5500 метров, достигшего износ 80% | 4537,5 | 2016-2026 | Увеличение надёжности в системе водоотведения, уменьшение количества аварийных ситуаций |
| Замена насосов фекальных стоков на менее энергоемкие и более надежные | 1440,00 | 2019-2026 | Уменьшение потребления электрической энергии до 30% |
| Итого: | 8374,50 | 2016-2026 |  |

4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Мероприятия по реализации схем водоотведения на территории муниципального образования «Малиновоозёрский поссовет» разработаны до 2026 года.

Согласно, этих мероприятий необходимо реконструировать существующие очистные сооружения, расположенные на территории р.п.Малиновое Озеро. Реконструкция технологического оборудования существующих очистных сооружений необходима для соответствия качества очистных стоков нормам выпуска в озеро Йодное.

Для увеличения надёжности системы водоотведения, которая имеет 80% износа, предлагается заменить аварийный участок напорного коллектора  Ø225 длиной в 5500 метров, прокладывать сеть планируется по существующим границам территорий водоотведения. В качестве надёжного материала трубы планируется прокладывать из труб ПВХ.

КНС №1, КНС №2 необходимо оборудовать современным насосным оборудованием, для уменьшения расходов электроэнергии  от 20-30%.

4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Необходимо реконструировать напорный коллектор Ø225 мм длиной 5500 метров. Также данной схемой предполагается осуществлять мероприятия по замене насосного оборудования на канализационно-насосных станциях №1,№2. Реконструируемые очистные сооружения канализации планируются на берегу озера Йодного. Для уменьшения зон санитарной охраны очистных сооружений предлагается при проектировании и строительстве  использовать технологии механического обезвоживания осадка в закрытых помещениях, в такой ситуации санитарно-защитные зоны очистных сооружений канализации будут составлять 150 м (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

В муниципальном образовании «Малиновоозёрский поссовет» отсутствует: система диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированная система управления режимами водоотведения.

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) на территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

В рамках выполнения данной схемы водоотведения муниципального образования «Малиновоозёрский поссовет» до 2026 года планируется проведение реконструкции напорного коллектора. Прохождения  вновь создаваемых инженерных сетей будут совпадать с трассами существующих коммуникаций.

Схема водоотведения прилагается.

4.7 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Планируется обеспечить на конец 2026 года  100%  потребителей муниципального образования «Малиновоозёрский поссовет» внутренним централизованным водоотведением.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных  веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площадки

В результате реализации мероприятий схемы водоотведения муниципального образования «Малиновоозёрский поссовет» общее количество очищаемых стоков, а так же сброс очищенных вод возрастёт, за счет увеличения канализационных территорий. При этом после реконструкции очистных сооружений сточные воды, сбрасываемые в озеро Йодное, будут соответствовать требованиям норм.

За счет канализованния территории не имеющих централизованной системы водоотведения уменьшатся сбросы через выгребные ямы, что благоприятно скажется на состоянии подземных вод. Системы трубопроводов из современных полимерных материалов позволят сократить утечки сточных вод и загрязнения подземных вод.

5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадка сточных вод

В качестве методов по обработке осадков от очистных сооружений предлагается технология стабилизации и дальнейшей механической обработки, что позволит использовать осадки в качестве удобрений, уменьшит территории, занимаемые очистными сооружениями канализации, уменьшит зоны санитарной охраны.

Исходя из вышесказанного реализация мероприятий связанных с развитием системы водоотведения улучшит экологическую ситуацию на рассматриваемой территории.

6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

6.1 Общее положение

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивости цен и их разнообразие, не позволяющее на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий, предусмотренных в схеме водоотведения,  входит:

- проектно-изыскательные работы;

- строительно-монтажные работы;

- техническое перевооружение;

- приобретение материалов и оборудование, через систему закупок.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства объектов. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль.

6.2 Определение ориентировочной стоимости зданий, сооружений и инженерных коммуникаций

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятий в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учётом всех выше перечисленных составляющих.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании  инвестиции определяется предварительная (расчётная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии ещё нет, поэтому она составляется по предельно укрупнённым показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов - аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документа по единичным расценкам.  Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается ее детализация и уточнение.

7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Таблица 12

Свод целевых показателей системы водоотведения

| Блок показателей | Объект нормирования | Наименование параметра | Ед. измерения | Текущий показатель 2013 года | Целевой показатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2014 |
| Обеспечение надёжности и бесперебойности оказания услуг | Отключение потребителей, не ведущее к перерасчету счетов | Допустимость длительности разового отключения потребителей при аварии | часы | 3 | 3 | 3 |
|  | Аварийность канализационных сетей | Число аварий и засоров, приводящих к разовым отключениям системы | Число аварий на 1 км | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Доля нуждающегося в замене наружного трубопровода | % от общей длины | 80 | 55 | 30 |
| Качество обслуживания абонентов | Уровень подключения к системе водоотведения | Доля населения, проживающая в жилых застройках, присоединенных к системе централизованного водоотведения | % от общей численности населения | 50 | 75 | 80 |
| Обеспечение нормативных требований качества | Качество сбрасываемых сточных вод по нормируемым показателям | Соответствие результатов анализа нормируемых показателей установленным нормативным требованиям | Доля проб, соответствующих требованиям, % | 75 | 91 | 100 |
| Эффективность производства и управления | Эффективность водоотведения | Удельное потребление электрической энергии системы водоотведения | кВт*ч/м3 | 1,1 | 0,9 | 0,9 |
|  | Эффективность использования людских ресурсов | Численность производственного персонала | Чел/1000 населения | 0,005 | 0,002 | 0,002 |

8. Перечень выявленных бесхозных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения на территории  р.п.Малиновое Озеро не выявлены