- РАКИТОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

30.09.2014                                                                                                    № 20                                        с. Ракиты

| Об утверждении схемы водоснабжения с. Ракиты Михайловского района Алтайского края |  |
| --- | --- |

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Ракитовский сельсовет Михайловского района Алтайского края, Ракитовский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

- Утвердить  схему водоснабжения с. Ракиты Михайловского района Алтайского края (прилагается).

2.  Данное решение обнародовать в установленном порядке.

3.  Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                                             А.И.Бондаренко

Обнародовано 30.09.2014 на информационном стенде Администрации сельсовета, официальном сайте Администрации.

СХЕМА  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

с. Ракиты, Михайловского района,

Алтайского края

с. Ракиты

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел 1 «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения»	5

1.1Структура системы водоснабжения	5

1.2 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки	6

1.3Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоснабжения	7

1.4	Описание существующих технических и технологических проблем  в водоснабжении муниципального образования	7

Раздел 2 «Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление»	8

2.1Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку  и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке	8

2.2 Оценка фактических неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке	9

2.3Анализ планов по установке приборов учета	9

Раздел 3 «Направление развития централизованных систем водоснабжения»	9

3.1Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	9

Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»	10

4.1Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	10

4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения	10

Раздел 5 «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»	11

5.1Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия  на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	11

5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия  на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие)	12

Раздел 6 «Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения»	12

6.1 Оценка стоимости объемов капитальных вложений в строительство  реконструкцию и модернизацию  объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ,  с указанием источников финансирования	12

Раздел 7 «Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения»	12

7.1Показатели качества питьевой воды	12

Раздел 8 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»	133

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	14

# СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

# Раздел 1 «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения»

## 1.1Структура системы водоснабжения

В состав Ракитовского поселения  входит один населенный пункт с. Ракиты, с общей численностью населения – 2586 человек и количеством дворов – 876 шт. Общая площадь земель поселения – 52215 га. В черте поселения – 544 га., за чертой поселения – 51671 га, из них сельхоз назначения занимают 37444 га, в том числе пашни 26652 га. Общая протяженность улиц составляет 25,5 км.

Обслуживание системы водоснабжения на территории  с. Ракиты производит ООО «Тепловодоснабжение».

Процесс  обеспечения потребителей  Ракитовского сельсовета услугой холодного водоснабжения разделен на 3 этапа:

- Подъем воды из подземных недр. Для подъёма воды задействованы 3 скважины. Все скважины оборудованы водяными насосами типа ЭЦВ разной мощности для подачи воды на поверхность. Вся поднятая вода накапливается в резервуарах водонапорных башен. Всего используется 3 водонапорные башни, каждая башня оснащена электроосвещением и тепловыми электронагревательными элементами для целей её отопления в зимних условиях.

Таблица 1

| Водоснабжение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Скважины | шт. | 3 |
| Водонапорные башни | шт. | 3 |
| средняя производительность | м3/в сут. | 1058,4 |
| Водопроводы | единиц |  |
| Протяженность сетей | км | 29,0 |
| Количество населенных пунктов обеспеченных водоснабжением | шт. | 1 |

Население снабжается водой из артскважин, расположенных на территории поселения, водоподготовка отсутствует.

Скважины находятся на балансе Администрации Ракитовского сельсовета.

На артскважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ различной мощности. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице.

Характеристика оборудования водозаборных узлов

Таблица 2

| № скв. | Местоположение скважин | Марка насоса | Производительность,м3/ч | Напор,м | Мощность, кВт | Глубина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25/72 | Юго западная окраина с. Ракиты (2-я заозерная) | ЭЦВ 6х6,3х105 | 6,3 | 105 | 4,5 | 61 |
| 37 | Северная окраина с. Ракиты (сады) | ЭЦП 10х63х110 | 63 | 110 | 32 | 112,5 |
| АК 67/91 | Южная окраина с. Ракиты (старый ветучасток) | ЭЦП 10х63х110 | 63 | 110 | 32 | 161 |

*Сведения 2013 года.

Суммарная мощность водозаборов составляет 3175,2 м3/сут.

Существующее фактическое водопотребление села составляет 295,2 м3/сут.

Централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

- Очистка воды. Контроль качества питьевых вод осуществляется, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, рабочей программы и графика, утвержденного ТУ ФГУ «Роспотребнадзора» в утвержденных контрольных точках в распределительной сети.

Для очистки воды применяются два вида химических реагентов: хлорная известь и гипохлорит кальция. Сам процесс очистки происходит путем добавления химического реагента в резервуары с водой в водонапорных башнях.

Таблица 3

| Наименование населённого пункта | Техническое состояние системы водоснабжения (% износа, потребность в техническом улучшении) |  |  | Степень подверженности загрязнения источников водоснабжения | Наличие разведанных запасов питьевой воды подземных источников | Объёмы питьевой воды на период ЧС м куб./ сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник водоснабжения | Напорно-регулирующие сооружения | Водопроводная сеть |  |  |  |
| с. Ракиты | Водозаборная скважина – 3 шт. муниципал. собствен. | Водонапорная башня – 3 шт. муниципал. собствен. | 80 % кап. ремонт | Санитарная охранная зона имеется |  |  |

При транспортировке питьевой воды через распределительную сеть, она также насыщается железом, что является вторичным загрязнением. Поэтому вода в водоразборных колонках имеет превышение по содержанию железа и общей жесткости. Контроль качества питьевой воды в распределительной сети производится по 11 показателям ежемесячно и по 5 неорганическим показателям ежеквартально.

- Транспортировка воды до конечного потребителя. Для доставки, поднятой воды сооружена водопроводная сеть общей протяженностью 29 км. Вода поступает в водопроводную сеть от водонапорных башень, а также непосредственно из скважины. Водонапорная магистраль периодически на всей протяженности оснащена водоразборными колонками в количестве 22 колонки для подключения к ней потребителей.

Водоразборными колонками пользуются 18% населения. Количество колонок– 22 шт., 82% населения используют центральную систему водоснабжения.

## 1.2 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки

Характеристика сетей водоснабжения

Протяженность сетей водопровода 29 км.

- по диаметрам 150мм – 5км.

100 мм -20 км

50 мм- 4 км

- по материалам труб:

- сталь – 18,5км

- чугун – 10 км

- ПХВ – 0,5км

- по типу:

- уличные сети – 29 км.

Износ сетей и оборудования приводит к возникновению аварийных ситуаций на водопроводе:

- замена глубинных насосов на артскважинах (данные по поселению):

Таблица 4

| Количество артскважин | Произведена замена |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010г. | 2011г. | 2012г. | на 01.12.2013г. |
| 3 | 1 | - | 1 | 1 |

- устранение утечек на водопроводных сетях, устранение утечек в колодцах

Таблица 5

| Протяженность сетей | Устранение утечек |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010г. | 2011г. | 2012г. | На 01.12.2013г. |
| 29км | 6 | 4 | 3 | 4 |

- ремонт водоразборных колонок

Таблица 6

| Количество ВРК | Ремонт ВРК |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010г. | 2011г. | 2012г. | На 01.12.2013г. |
| 22 | 3 | 6 | 3 | 5 |

По данным  ООО «Тепловодоснабжение» средний процент износа систем водоснабжения составляет 80%.

Потребление воды всеми потребителями составляет 107,7 тыс. м3 в год.

Основными потребителями услуг по водоснабжению являются: население, бюджетные организации (администрация, школа, детский сад, ФАП)  и прочие потребители.

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов на основании нормативов водопотребления.

## 1.3Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоснабжения

В настоящее время централизованная система водоснабжения имеется не во всём    поселении, не охвачена улица 1-я Заозерная.

## Описание существующих технических и технологических проблем 
в водоснабжении муниципального образования

- достаточно высокий физический износ всех видов оборудования и сетей;

- разрушение смотровых колодцев;

- кража люков с колодцев;

- сверхнормативные потери ресурсов (воды).

-санитарно-техническое состояние сельских водозаборов удовлетворительное, соблюдаются зоны санитарной охраны и другие требования по охране водозаборов от загрязнения. В некоторых водозаборах зоны строгого режима (30м) не выгорожены и не озеленены.

- ключевыми рисками, возникающими при эксплуатации сетей, являются попадание загрязняющих веществ через разрушенные колодцы, сломанные водоразборные колонки и пожарные гидранты.

Таким образом, основным направлением в решении технических и технологических проблем в водоснабжении должна стать реконструкция водопроводных сетей.

# Раздел 2 «Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление»

## 2.1Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку 
и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке

Максимальный часовой расход водоподведения составляет 12,9 м3/ч.

Максимальный часовой расход потребления составляет 12,2 м3/ч.

Основные показатели системы  холодного водоснабжения

Таблица 7

| Нужды водопотребления | Годовой расход, тыс.м3 | Среднесуточный расход, м3/сут. |
| --- | --- | --- |
| Поднято воды | 113,1 | 309,9 |
| Реализовано воды | 106,9 | 292,9 |
| Населению | 104,9 | 287,4 |
| Бюджетные организации | 1,9 | 5,2 |
| Прочие потребители | 0,2 | 0,5 |

Основные показатели по объемам потребления (отпуска) услуг водоснабжения по муниципальному образованию

Таблица 8

| № п/п | Наименование потребителей | Количество потребителей | Норма потребления, м3/в мес. | Итого за год м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население |  |  | 104891,7 |
| 1.1 | Хозяйственно-питьевые нужды | 1973 |  | 62995,7 |
| 1.1.1 | В жилых помещениях с водопроводом, канализацией, туалетом, ванной, душем, раковиной, мойкой кухонной, с водонагревателями различного типа | 86 | 7,278 | 7510,9 |
| 1.1.2 | В жилых помещениях с водопроводом, туалетом, раковиной, мойкой кухонной, местной канализацией | 520 | 3,466 | 21627,8 |
| 1.1.3 | В жилых помещениях с водопроводом, раковиной, мойкой кухонной, местной канализацией | 985 | 2,517 | 29750,9 |
| 1.1.4 | В жилых помещениях без водопровода, при использовании водоразборных колонок | 355 | 0,85 | 3261 |
| 1.1.5 | Население, пользующее приборами учета | 23 |  | 485,1 |
| 1.2 | Содержание домашних животных |  |  | 15400 |
| 1.2.1 | Коровы | 304 | 3,025 | 11035,2 |
| 1.2.2 | Быки и нетели | 87 | 1,8145 | 1894,9 |
| 1.2.3 | Лошади | 72 | 1,815 | 1568,2 |
| 1.2.4 | Овцы | 248 | 0,303 | 901,7 |
| 1.3 | Полив приусадебных участков | 480 | 18,4 | 26496 |
| 2 | Бюджетные организации |  |  | 1864,7 |
| 3 | Прочие потребители |  |  | 192,7 |
|  | Всего |  |  | 106,9 |

## 2.2 Оценка фактических неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке

Таблица 9

| Показатели | Величина показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013год | 2014год | 2015год |
| Объем потерь, тыс. м3 | 2,680 | 2,971 | 3,698 |
| Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть,% | 6,426 | 5,256 | 6,624 |

## 2.3Анализ планов по установке приборов учета

Количество приборов учета потребления воды, установленных на водопроводных выпусках объектов недвижимости, непосредственно присоединенных к системам коммунального водоснабжения.

Охват абонентами приборами учета составляет 4,8%

Таблица 10

| По показателям приборов учета | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество потребителей | Количество счетчиков | Итого за год, куб.м. | Количество потребителей | Количество счетчиков | Итого за год, куб.м. | Количество потребителей | Количество счетчиков | Итого за год, куб.м. |
| Население, использующееся индивидуальными приборами учета | 94 | 23 | 1394 | 95 | 24 | 1428,1 | 131 | 47 | 1781,41 |

# Раздел 3 «Направление развития централизованных систем водоснабжения»

## 3.1Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Программа социального развития села и курс на рост сельскохозяйственного производства ставят новые задачи развития систем водоснабжения. Более 80% централизованных систем нуждаются в техническом улучшении, в том числе в реконструкции, расширении и восстановлении. Это возможно благодаря государственным целевым программам. Практика показала: разумный подход к модернизации способен не только обеспечить село качественной водой, но и может дать реальную экономию, в том числе за счет снижения энергопотребления.

Централизованные системы в основном включают: водонапорные башни, резервуары чистой воды, магистральные водоводы и водопроводные сети. В связи с этим в первую очередь предусматривается строительство новых скважин и регенерация действующих. Наряду с отечественными погружными насосами целесообразно использовать зарубежные, хорошо зарекомендовавшие себя в работе и имеющие сравнительно небольшой наружный диаметр, что значительно снижает стоимость скважин и их эксплуатации. Отдельной проблемой можно признать разрушение водонапорных башен, воздвигнутых, как правило, более 30 лет назад. В случае выхода их из строя насосное оборудование работает с большой нагрузкой, часто превышающей расчетную. Это приводит к его поломкам и перебоям в водоснабжении. Кроме того, рост энергопотребления становится ощутимым бременем для местных ЖКХ. Восстановление же башни — трудоемкое и дорогостоящее мероприятие. Одним из решений может быть замена башен на гидропневматические баки с использованием насосных агрегатов с частотным приводом.

Магистральные водоводы и водопроводные сети систем сельскохозяйственного водоснабжения прокладывались в основном из стальных и чугунных труб без внутреннего антикоррозионного покрытия. В процессе эксплуатации стальные трубопроводы подвергались внутренней и внешней коррозии, вследствие чего снижались прочностные характеристики труб, нарушалась их герметичность, возрастали утечки, уменьшалась площадь живого сечения из-за коррозионных отложений и как следствие увеличивался расход электроэнергии на подачу воды. Коррозионные отложения часто приводят к еще одному отрицательному явлению — вторичному загрязнению питьевой воды, в результате чего население получало воду неудовлетворительного качества. Одновременно с проведением работ по восстановлению трубопроводов необходимо проводить реконструкцию водопроводных насосных станций с полной заменой насосно-силового оборудования. Причем на этих насосных станциях должно предусматриваться автоматическое регулирование подачи воды с использованием насосов с частотным приводом и устройствами плавного пуска, что позволит обеспечить значительную экономию электроэнергии

# Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»

## 4.1Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

В настоящее время разработана проектно-сметная документация для капитального ремонта водозаборной скважины в с. Ракиты  ул. 2-я Заозерная на сумму 1160 тыс. рублей. Это предусматривается ремонт водозаборной скважины, ремонт санитарной зоны, прокладка труб, установка пожарного гидранта и установка 2-х водозаборных колонок. Также планируется  строительства  водопровода 500 м.п.  для соединение ул. 2-я Заозерная с ул. Титовой.

## 4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

- обеспечение потребителей водой питьевого качества в необходимом количестве

Население снабжается водой из артскважин, расположенных на территории поселения, водоподготовка отсутствует. Контроль качества питьевых вод осуществляется 1 раз в год по 32 показателям и по 11 показателям – ежеквартально, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, рабочей программы и графика, утвержденного ТУ ФГУ «Роспотребнадзора» в утвержденных контрольных точках в распределительной сети.

Питьевая вода из артезианских скважин по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».   Контроль качества питьевой воды в распределительной сети будет производиться по 11 показателям ежемесячно и по 5 неорганическим показателям ежеквартально.

- сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

По краевой адресной программе капитальный ремонт водозаборной скважины  в с. Ракиты

Объект: «ремонт водозаборной скважины в с. Ракиты ул. 2-я Заозерная»

Проектом предусматривается ремонт водозаборной скважины, ремонт санитарной зоны, ремонт сети наружного хозяйственно-питьевого водопровода протяженностью 500 п.м., для обеспечения возможности пожаротушения от гидрантов, установленных на водопроводной сети. Гарантированный напор в сети водопровода составляет 15м. Для проектируемой сети водопровода приняты пластмассовые напорные трубы из полиэтилена ПЭ 80 по ГОСТ 18599-2001 с маркировкой «питьевая», соединяемые на сварке. Колодцы на сети предусмотрены из сборных железобетонных элементов по типовому проекту 902-09-11.84.

Технико-экономические характеристики объекта:

Таблица 10

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Протяженность сетей водоснабжения | 500,0м |
| Расход воды на наружное пожаротушение | 10 л/с |
| Продолжительность строительства | 2 мес. |
| Максимальная численность рабочих | 6 чел. |
| Сметная стоимость строительства: |  |
| - в уровне цен 2013 г. | 1160 тыс.руб. |

- сведения о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоснабжения;

Не предусматривается.

- сведения об оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Не предусматривается.

- сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Не предусматривается.

- рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров и водонапорных башен;

Не предусматривается.

# Раздел 5 «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»

## 5.1Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Проектируемая водопроводная сеть не окажет вредного воздействия на окружающую среду, объект является экологически чистым сооружением.

При эксплуатации водопроводной сети вода на хозяйственно-бытовые и производственные нужды не используется, производственные стоки не образуются. Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

Пересекаемые реки и иные водные объекты в зоне строительства отсутствуют.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативного воздействия сетевая вода на состояние почвы не окажет.

При производстве строительных работ вода для целей производства не требуется. Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого качества. При соблюдении требований, изложенных в рабочей документации, негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

## 5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие)

Водоподготовка в проектируемых водопроводных сетях не предусмотрена.

# Раздел 6 «Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения»

## 6.1 Оценка стоимости объемов капитальных вложений в строительство 
реконструкцию и модернизацию  объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ,  с указанием источников финансирования

Стоимость проектно-сметных работ по капитальному ремонту водозаборной скважины в с. Ракиты в текущих ценах составляет 1160 тыс.руб.

Стоимость проектно-сметных работ по реконструкции системы водоснабжения  в с. Ракиты в текущих ценах  составляет 2941 тыс.руб.

# Раздел 7 «Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения»

## 7.1Показатели качества питьевой воды

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ 2874-82.

Для обеспечения качества питьевой воды в муниципальном образовании Ракитовский сельсовет Михайловского района Алтайского края необходим контроль качества питьевых вод и проведение мероприятий по доведению показателей качества воды до нормативных.

Контроль качества питьевых вод осуществляется 1 раз в год по 32 показателям и по 11 показателям – ежеквартально, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, рабочей программы и графика, утвержденного ТУ ФГУ «Роспотребнадзора» в утвержденных контрольных точках в распределительной сети.

7.2 Показатели качества обслуживания абонентов

Профилактические работы и устранение аварий на сетях и сооружениях системы водоснабжения осуществляется персоналом гарантирующих организаций (ООО «Тепловодоснабжение».)

7.3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке

Показателем эффективности использования водных ресурсов является снижение уровня потерь воды при транспортировке до потребителя, проведение мероприятий по своевременному устранению утечек воды и реконструкции водопроводных сетей.

7.4 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды

Реализация мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения предполагает:

- замену глубинных насосов на артскважинах;

- установку частотных преобразователей на артскважинах;

- установку автоматики на артскважинах;

-  установку приборов учета воды на артскважинах;

- строительство водопроводных сетей.

Реализация мероприятий позволит улучшить качество подаваемой воды и снизить энергозатраты и затраты на обслуживание.

Общая стоимость реализации данных мероприятий составляет 2941 тыс.руб.

Общая стоимость реализации мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения муниципального образования

Таблица 11

|  | Ориентировочная стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- |
| Реконструкция существующих водопроводных сетей, имеющих полный физический износ, а также замена материала труб на полиэтилен и диаметра труб с целью увеличения пропускной способности трубопроводов, уменьшения аварийных ситуаций, снижения потерь воды, повышения надежности водоснабжения, 2,3км | 1200 |
| Замена 3 –х глубинных насосов на артскважинах | 250 |
| Установка частотных преобразователей на артскважинах | 280 |
| Установка автоматики на артскважинах в | 20 |
| Установка приборов учета воды на артскважинах: | 25 |
| Капитальный ремонт водозаборной скважины | 1160 |
| Установка водоизмерительных приборов на артскважинах | 6 |
| ИТОГО: | 2941 |

# Раздел 8 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения на территории муниципального образования Ракитовский сельсовет Михайловского района Алтайского края отсутствуют.

# ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

В.Н.Б

Ул. Степная

Ул. Крупской

Схема водоснабжение с. Ракиты

В.Н.Б.

Ул. Титова

Ул.100-летия

Ул. Пушкина

Ул. Савицкого

d150

d150

d150

d150

d100

d100
0

школа

Д.сад

Столовая

Маг.

маг

Адм.

Контора

В.Н.Б.

Ул. Молодежная

Ул. Украинская

Ул. Пролетарская

Ул. Боровая

Ул. Новая

Ул. Пугачева

Ул. Предозерная

Ул. 2-я Заозерная