СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАЛИНОВООЗЁРСКИЙ ПОССОВЕТ»

МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ДО 2026 ГОДА

2016 год

Содержание

| ВВЕДЕНИЕ | 5 |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ СХЕМЫ | 6 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 8 |
| 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения | 8 |
| 1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и делением территории поселения на эксплуатационные зоны | 8 |
| 1.2 Описание территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения | 8 |
| 1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения | 8 |
| 1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения | 10 |
| 1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предоставлению замерзания воды | 13 |
| 1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системой водоснабжения | 13 |
| 2 Направления развития централизованных систем водоснабжения | 13 |
| 2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 13 |
| 2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения | 14 |
| 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды | 14 |
| 3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке | 14 |
| 3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения | 15 |
| 3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов | 16 |
| 3.4 Сведения о фактическом потреблении горячей, питьевой и технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг | 26 |
| 3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой и технической воды и планов по установке приборов учета | 27 |
| 3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения | 27 |
| 3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой и технической воды на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения | 27 |
| 3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения | 28 |
| 3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потребления горячей, питьевой и технической воды | 28 |
| 3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой и технической воды | 28 |
| 3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов | 29 |
| 3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при её транспортировке | 29 |
| 3.13 Перспективные балансы водоснабжения | 30 |
| 3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений | 31 |
| 3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации | 31 |
| 4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 32 |
| 4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам | 32 |
| 4.2 Технические обоснования основных мероприятий | 32 |
| 4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения | 32 |
| 4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение | 32 |
| 4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду | 33 |
| 4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения | 33 |
| 4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций и водонапорных башен | 33 |
| 4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения | 33 |
| 4.9 Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения | 33 |
| 5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 33 |
| 5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод | 33 |
| 5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке | 34 |
| 6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | 34 |
| 7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 34 |
| 7.1 Показатели качества питьевой воды | 34 |
| 7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 35 |
| 7.3 Показатели качества обслуживания абонентов | 35 |
| 7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке | 35 |
| 7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды | 35 |
| 7.6 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 36 |
| 8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения | 36 |
| Графическая схема | 37 |

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения на период до 2026 года муниципального образования «Малиновоозёрский  поссовет»  Михайловского района  Алтайского края разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утвержденного  Главой Администрации Малиновоозёрского поссовета;

-Постановления №782 от 5 сентября 2013г. Правительства РФ «О схемах

водоснабжения и водоотведения»;

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию

централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в муниципальном образовании «Малиновоозёрский поссовет».

Мероприятия охватывают следующие объекты централизованной системы водоснабжения: водозаборы, частотные преобразователи, насосные станции, магистральные сети водопровода;

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по

модернизации существующих сетей и сооружений, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения. Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения  муниципального образования «Малиновоозёрский  поссовет» на 2016 – 2026 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Глава администрации  Малиновоозёрского поссовета Михайловского района Алтайского края

Местонахождение проекта Россия, Алтайский край, Михайловский район,

р.п.Малиновое Озеро

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

-Постановления №782 от 5 сентября 2013г. Правительства РФ «О схемах

водоснабжения и водоотведения»;

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2024 года;

- увеличение  объемов  производства  коммунальной  продукции  (оказание  услуг)  по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения;

– повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

–  снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

– реконструкция существующих сетей;

– модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и

энергосберегающих технологий;

– установка частотных преобразователей.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2016 по 2026 годы.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры населенного

пункта

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг потребителям.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории  поселка.

6. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет  Глава администрации Малиновоозёрского поссовета Михайловского района Алтайского края

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

## 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении

жизнедеятельности муниципального образования «Малиновоозёрский поссовет» и требует целенаправленных мероприятий по развитию надёжной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В состав муниципального образования  «Малиновоозёрский  поссовет» входит один населенный пункт р.п.Малиновое Озеро, с общей численностью 3529 человек. Обслуживание системы водоснабжения на территории р.п. Малиновое  Озеро производит  ООО «Тепловодоснабжение».  Структура договоров по водоснабжению прямая, заключаются напрямую с конечным потребителем.

Услуга холодного водоснабжения, для потребителей  муниципального образования «Малиновоозёрский поссовет» осуществляется с помощью действующих артезианских скважин в количестве 6 шт., разводящих сетей водоснабжения,  протяженность которых составляет  22,7 км., в том числе магистральных 6,619 км., износ сетей на текущий момент составляет 50%. Потребление воды всеми потребителями составляет 101,399 тыс. м3 в год. Водоразборными колонками пользуются 6% населения. Количество колонок– 42 шт., 94% населения используют централизованную систему водоснабжения.

1.2  Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В настоящее время  на территории р.п.Малиновое Озеро зоной, неохваченной централизованной системой водоснабжения является ул. Ленина.  Водоснабжение потребителей осуществляется собственными скважинами.

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Собственником скважин и водопроводных сетей является МУП «Управляющая компания муниципальным имуществом». Эксплуатацию сетей и оборудования водоснабжения на территории муниципального образования «Малиновоозёрский  поссовет» осуществляет  ООО «Тепловодоснабжение» на основании договора аренды.

Водоснабжения поселка осуществляется 6 артезианскими скважинами, расположенными по периметру населённого пункта. Марка применяемых глубинных насосов ЭЦВ. Диаметр основного водяного коллектора 132 мм. Диаметр ответвлений 57-89 мм. Подача воды осуществляется напрямую без станции второго подъема. Количество работающих одновременно скважин колеблется от 3-х в зимнее время, до 5-ти в летнее время.
	Водоснабжение поливных участков осуществляется в поливной период 2-мя артезианскими скважинами, расположенными по периметру населенного пункта. Диаметр основного водяного коллектора 150 мм, диаметр ответвлений 32-57 мм. Марка применяемых насосов ЭЦВ. Водоснабжение так же осуществляется на прямую без станции второго подъема. Протяженность всех сетей водоснабжения 22,7 км., в том числе магистральных сетей 6,619 км. Сведения по скважинам приведены в таблице 1:

Таблица 1

Сведения по объектам водоснабжения

муниципального образования «Малиновоозёрский поссовет»

| № п/п | Место расположение объекта | Наименование объекта | № скважин | Глубина скважин, м | Производительность скважин, м3/ч | Наличие резервного эл/снабж-я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | р.п.Малиновое Озеро, ул. Чапаева | Арт.скважина | С-3760 | 155 | 60 | нет |
| 2 | р.п.Малиновое Озеро, ул.Чайковского | Арт.скважина | 1-467 | 155 | 45 | нет |
| 3 | р.п.Малиновое Озеро, район котельной №12 | Арт.скважина | 8 | 180 | 54 | нет |
| 4 | р.п.Малиновое Озеро, район больницы | Арт.скважина | 4 | 150 | 60 | нет |
| 5 | р.п.Малиновое Озеро, район Геолкома | Арт.скважина | 1/2006 | 150 | 80 | нет |
| 6 | р.п.Малиновое Озеро, район лесозавода | Арт.скважина | №18 | 82,5 | 16 | Нет |

Существующее фактическое водопотребление села составляет 275,06 м3/сут.

На территории муниципального образования «Малиновоозёрский  поссовет»  зарегистрировано 6 скважин, ориентировочная мощность которых 7560 м3/сут.

Основными источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории поселения в настоящий момент являются подземные артезианские воды. Водопотребление осуществляется из артезианских скважин. В состав имущественного комплекса водоснабжения входят насосные станции, разводящие водопроводные сет, магистральные водопроводные сети.

Скважины оборудованы насосами марки ЭЦВ.

1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

А) Состояние существующих источников  водоснабжения и водозаборных сооружений.

Водозаборы подземных вод  общества с ограниченной ответственностью ООО «Тепловодоснабжение» состоят из 6 скважин, расположенных на северо-западной, северной, юго-восточной, юго-западной и т.д. окраинах р.п. Малиновое Озеро Михайловского района Алтайского края. Данные по объектам водоснабжения представлены в таблице 2.

Таблица 2

Сведения по объектам водоснабжения муниципального образования «Малиновоозёрский поссовет»

| № п/п | Местоположение скважины и географические координаты скважины | № скважины | Наличие резервного эл/снабж-я | Глубина скважиным | Марка насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.п.Малиновое Озеро, ул. Чапаева | С-3760 | нет | 155 | ЭЦВ 10-40-110 |
| 2 | р.п.Малиновое Озеро, ул.Чайковского | 1-467 | нет | 155 | ЭЦВ 8-40-90 |
| 3 | р.п.Малиновое Озеро, район котельной №12 | 8 | нет | 180 | ЭЦВ 10-40-110 |
| 4 | р.п.Малиновое Озеро, район больницы | 4 | нет | 150 | ЭЦВ 8-40-90 |
| 5 | р.п.Малиновое Озеро, район Геолкома | 1/2006 | нет | 150 | ЭЦВ 6-25-90 |
| 6 | р.п.Малиновое Озеро, район лесозавода | №18 | нет | 82,5 | ЭЦВ 6-25-90 |

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения  р.п.Малиновое Озеро и производственно-технического водоснабжения промышленных предприятий, размещённых в поселке, используют  Малиновоозёрское месторождение питьевых подземных вод, приурочено к юго-западной оконечности Кулундинской впадины, в пределах распространения поровопластовых водоносных горизонтов Западносибирского артезианского бассейна. Глубина водозаборов колеблется от 82,5 м. до 180 м.

Б) Существующие сооружения очистки и подготовки воды:

Население снабжается водой из артезианских скважин, расположенных на территории поселения, водоподготовка отсутствует. Контроль качества питьевых вод производится по 11 показателям – ежемесячно, и по 5 неорганическим показателям ежеквартально, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Отбираемые пробы поступают в лабораторию для анализа.

Превышение отмечено по 2 показателям: железу общему и общей жесткости.

При транспортировке питьевой воды через распределительную сеть, она также насыщается железом, что является вторичным загрязнением. Основными потребителями услуг по водоснабжению являются: население, бюджетные организации (администрация, школы, детские сады, больницы и т.п.), коммерческие организации.

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов на основании нормативов водопотребления.

В) Состояние и функционирование существующих водопроводных сетей водоснабжения и глубинных насосных централизованных станций

Водопроводные  сети р.п.Малиновое Озеро, находится на балансе  МУП «Управляющая копания муниципальным имуществом» и переданы по договору аренды в ООО «Тепловодоснабжение», характеристика водопроводных сетей  представлена в таблице 3.

Таблица 3

Характеристика магистральных водопроводных сетей р.п.Малиновое  Озеро

| № п/п | Наименование участка | Протяженность трубопровода L.м | Наружний диаметр Трубопровода,мм | Материал трубопровода | Теплоизоляционный Материал (при наличии) | Тип прокладки водопроводной сети (наземная,подземная,по помещениям ,подвалам) | Год ввода в Эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до верха трубопровода | Назначение сети (хоз-питьевая,производственная, Противопожарная,оборотная ) | Дюкер (при наличии) длина,диаметр | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магистральные сети от скважины до Ул.Центральная | 648 | 150 | сталь | нет | подземная |  | 2 | Хоз.пит. | нет | 50 |
| 2 | Ул,Центральная | 1488 | 190 | чугун | нет | подземная | 1964 | 2 | Хоз.пит. | нет | 50 |
| 3 | Ул.Боровая | 201 | 100 | сталь | нет | подземная | 1989 | 2 | Хоз.пит. | нет | 50 |
| 4 | Ул.Партизанская | 386 | 150 | чугун | нет | подземная | 1971 | 2 | Хоз.пит. | нет | 50 |
| 5 | Ул.Мамонтова | 574 | 150 | сталь | нет | подземная | 1975 | 2 | Хоз.пит. | нет | 50 |
| 6 | Пер.Заводской | 692 | 150 | чугун | нет | подземная | 1970 | 2 | Хоз.пит. | нет | 50 |
| 7 | Пер.Школьный | 170 | 100 | сталь | нет | подземная | 1970 | 2 | Хоз.пит. | нет | 50 |
| 8 | Ул.Чайковского | 520 | 100 | сталь | нет | подземная | 1975 | 2 | Хоз.пит. | нет | 50 |
| 9 | Ул.Мира | 500 | 100 | сталь | нет | подземная | 1975 | 2 | Хоз.пит. | Нет | 50 |
| 10 | Ул.Малиновая | 650 | 100 | сталь | нет | подземная | 1975 | 2 | Хоз.пит. | нет | 50 |
| 11 | Ул.Чапаева | 390 | 100 | сталь | нет | подземная | 1965 | 2 | Хоз.пит. | нет | 50 |
| 12 | Ул.Степная | 400 | 100 | сталь | нет | подземная | 1966 | 2 | Хоз.пит. | нет | 50 |
|  | Итого | 6619 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ООО «Тепловодоснабжение» обеспечивает круглосуточную подачу воды в населенный пункт р.п.Малиновое Озеро.  Протяжённость сетей водопровода  22,7 км, в том числе магистральных  6,619 км.  Давление в сети водопровода  колеблется от  2 кГс/см2  до  4 кГс/см2 поддерживается  глубинными насосными скважинами р.п.Малиновое Озеро .

Водопроводные сети по диаметру до 159 мм составляют 21,212 км, свыше диаметра 159 мм составляют 1,488 км.

По материалу водопроводные сети подразделяются на:

- чугунные – 4,1км

- стальные – 16,1 км

- ПХВ – 2,5 км

На территории  муниципального образования находится 6 глубинных насосных скважины, глубина водозабора от 82,5 м. до 180 м. Подъем воды из подземных вод осуществляется глубинными насосами марки ЭЦВ.

Г) Существующие технические и технологические проблемы, возникающие при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

- достаточно высокий физический износ всех видов оборудования и водопроводных сетей;

- разрушение смотровых колодцев;

- сверхнормативные потери ресурсов (воды);

- санитарно-техническое состояние водозаборов удовлетворительное, соблюдаются зоны санитарной охраны и другие требования по охране водозаборов от загрязнения. В некоторых водозаборах зоны строгого режима (30м) не огорожены и не озеленены;

- ключевыми рисками, возникающими при эксплуатации сетей, являются попадание загрязняющих веществ через разрушенные колодцы;

- отсутствие приборов коммерческого учета у некоторых потребителей.

Таким образом, основным направлением в решении технических и технологическим проблем в водоснабжении р.п.Малиновое Озеро должна стать реконструкция водопроводных сетей и оборудования.

- Д) Централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

- Централизованное горячее водоснабжение в муниципальном образовании Малиновоозёрский поссовет отсутствует.

1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предоставлению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Территория муниципального образования «Малиновоозёрский поссовет» не относится к территории вечномерзлых грунтов. Глубина залегания сетей составляет  2 метра. В связи с чем в населенном пункте отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды

1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таким объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Собственником оборудования и водопроводных сетей системы водоснабжения является муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания муниципальным имуществом», по договору аренды имущественный комплекс централизованной системой водоснабжения передан в эксплуатацию в общество с ограниченной ответственностью  ООО «Тепловодоснабжение».

ООО «Тепловодоснабжение» оказывает услуги водоснабжения на территории муниципального образования «Малиновоозёрский поссовет».

2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

- Более 50% централизованных систем нуждаются в техническом улучшении, в том числе в реконструкции и восстановлении. Это возможно благодаря государственным целевым программам. Практика показала: разумный подход к модернизации способен не только обеспечить посёлок  качественной водой, но и может дать реальную экономию, в том числе за счет снижения энергопотребления и потерь в сетях.

- Централизованные системы, их обслуживающие, в основном включают водозаборные сооружения, насосные станции, магистральные водопроводы и водопроводные сети. Наряду с отечественными погружными насосами целесообразно использовать зарубежные, хорошо зарекомендовавшие себя в работе и имеющие сравнительно небольшой наружный диаметр, что значительно снижает стоимость скважин и их эксплуатации. Кроме того, рост энергопотребления становится ощутимым бременем для ООО «Тепловодоснабжение».

- Магистральные водопроводы и водопроводные сети систем прокладывались в основном из стальных труб без внутреннего антикоррозионного покрытия. В процессе эксплуатации стальные трубопроводы подвергаются внутренней и внешней коррозии, вследствие чего снижается прочность характеристики труб, нарушается их герметичность, возрастают утечки, уменьшается площадь живого сечения из-за коррозионных отложений и как следствие увеличивается расход электроэнергии на подачу воды. Коррозионные отложения часто приводят к еще одному отрицательному явлению — вторичному загрязнению питьевой воды, в результате чего население получает воду неудовлетворительного качества. Износ водопроводных сетей в настоящее время составляет 50%, и около 11,35 км водопроводов из стальных труб требуют  замены на трубы с высокими антикоррозионными свойствами. Одновременно с проведением работ по восстановлению трубопроводов необходимо проводить реконструкцию водопроводных насосных станций с полной заменой насосно-силового оборудования. Причем на этих насосных станциях должно предусматриваться автоматическое регулирование подачи воды с использованием насосов с частотным приводом и устройствами плавного пуска, что позволит обеспечить значительную экономию электроэнергии. В последние годы практически все источники водоснабжения подвергаются воздействию вредных антропогенных факторов.

- Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

- В целях надёжного обеспечения потребителей муниципального образования «Малиновоозёрский поссовет» холодной водой, предлагается выполнить следующие мероприятия:

- - реконструкция насосных станций, разводящих и магистральных сетей с заменой изношенных участков водопровода;

- - внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учёта воды.

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

Для улучшения качества поставляемой населению воды необходимо предусмотреть мероприятия по реконструкции разводящих и магистральных сетей водопровода. Необходимо обеспечить подключение новых абонентов к сетям централизованного водоснабжения.

## Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке

В соответствии с данными, предоставленными ООО «Тепловодоснабжение», расходы воды  централизованного водоснабжения по всем потребителям и предприятию в целом  приведены в таблице 4:

Таблица 4

Объём водопотребления холодной питьевой воды

| - № - п/п | - Показатели | - Ед.изм. | - Периоды 2013-2015 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2013 год фактические показатели | - 2014 год фактические показатели | - 2015 год утверждено в тарифе |
| - 1 | - Объём выработки вод | - тыс.м3/год | - 112,85 | - 100,399 | - 109,989 |
|  | - Объем собственных нужд | - тыс.м3/год | - 0,1 | - 1,825 | - 0,825 |
| - 2 | - Объём отпуска в сеть | - тыс.м3/год | - 112,75 | - 98,574 | - 108,814 |
| - 3 | - Объём потерь воды | - тыс.м3/год | - 10,25 | - 5,952 | - 6,996 |
| - 4 | - Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | - % | - 10 | - 6,426 | - 6,419 |
| - 5 | - Объём реализации | - тыс.м3/год | - 102,5 | - 92,622 | - 101,993 |
| - 5.1 | - Население | - тыс.м3/год | - 96,5 | - 87,206 | - 96,715 |
| - 5.2 | - Бюджетные потребители | - тыс.м3/год | - 5 | - 4,878 | - 4,573 |
| - 5.3 | - Коммерческие потребители | - тыс.м3/год | - 1 | - 0,538 | - 0,705 |

Централизованное горячее водоснабжение на территории муниципального образования  «Малиновоозёрский поссовет» отсутствует. Обеспечение населения горячей водой осуществляется посредствам установки индивидуальных нагревательных элементов. Техническая вода отсутствует, учет не ведется.

3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

На территории муниципального образования  «Малиновоозёрский поссовет» находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением, в которую входит один населенный пункт р.п. Малиновое Озеро, сети водоснабжения эксплуатируются ООО «Тепловодоснабжение». Баланс подачи питьевой воды представлен в таблице 5:

- Таблица 5

- Баланс подачи питьевой воды  на территории муниципального образования

- «Малиновоозёрский поссовет»

| - № п/п | - Населенный пункт | - Максимальное планируемое водопотребление - на 2015 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - м3/сут. | - тыс.м3/год |
| - 1 | - р.п.Малиновое Озеро | - 297,78 | - 108,989 |
| - 2 | - Итого: | - 297,78 | - 108,989 |

3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений

Данные о фактическом потреблении воды  по группам абонентов предоставлены ООО «Тепловодоснабжение»  за период с 2013- 2015 годы.

Структурный баланс реализации представлен в таблице 6:

Таблица 6

Баланс реализации воды по группам абонентов

| - № - п/п | - Показатели | - Ед.изм. | - Периоды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2013 год фактические показатели | - 2014 год фактические показатели | - 2015 год утверждено в тарифе |
| - 1 | - Объем реализации товаров и услуг в т.ч. по потребителям | - м3 | - 102500 | - 92622 | - 101993 |
| - 1.1 | - - населению | м3 | - 96500 | - 87206 | - 96715 |
| - 1.1.1 | ул.Центральная, 1 | м3 | 197,26 | 218,45 | 196,82 |
| - 1.1.2 | ул.Центральная, 3 | м3 | 101,39 | 112,28 | 101,16 |
| - 1.1.3 | ул.Центральная, 5 | м3 | 179,48 | 198,76 | 179,08 |
| - 1.1.4 | ул.Центральная, 6 | м3 | 245,10 | 271,43 | 244,56 |
| - 1.1.5 | ул.Центральная, 7 | м3 | 573,51 | 635,12 | 572,24 |
| - 1.1.6 | ул.Центральная, 8 | м3 | 123,89 | 137,2 | 123,62 |
| - 1.1.7 | ул.Центральная, 10 | м3 | 115,54 | 127,95 | 115,28 |
| - 1.1.8 | ул.Центральная, 12 | м3 | 117,60 | 130,23 | 117,34 |
| - 1.1.9 | ул.Центральная, 13 | м3 | 343,08 | 379,93 | 342,32 |
| - 1.1.10 | ул.Центральная, 14 | м3 | 523,83 | 580,1 | 522,67 |
| - 1.1.11 | ул.Центральная, 16 | м3 | 642,37 | 711,37 | 640,94 |
| - 1.1.12 | ул.Центральная, 17 | м3 | 156,04 | 172,8 | 155,69 |
| - 1.1.13 | ул.Центральная, 18 | м3 | 482,97 | 534,85 | 481,90 |
| - 1.1.14 | ул.Центральная, 19 | м3 | 580,08 | 642,39 | 578,79 |
| - 1.1.15 | ул.Центральная, 20 | м3 | 673,56 | 745,91 | 672,06 |
| - 1.1.16 | ул.Центральная, 22 | м3 | 941,74 | 1042,9 | 939,65 |
| - 1.1.1.7 | ул.Центральная, 23 | м3 | 3251,56 | 3600,84 | 3244,36 |
| - 1.1.18 | ул.Центральная, 25 | м3 | 191,89 | 212,5 | 191,46 |
| - 1.1.19 | ул.Центральная, 26 | м3 | 255,55 | 283 | 254,98 |
| - 1.1.20 | ул.Центральная, 27 | м3 | 126,87 | 140,5 | 126,59 |
| - 1.1.21 | ул.Центральная, 28 | м3 | 687,54 | 761,4 | 686,02 |
| - 1.1.22 | ул.Центральная, 29 | м3 | 237,57 | 263,09 | 237,04 |
| - 1.1.23 | ул.Центральная, 30 | м3 | 429,65 | 475,8 | 428,70 |
| - 1.1.24 | ул.Центральная, 31 | м3 | 697,84 | 772,8 | 696,29 |
| - 1.1.25 | ул.Центральная, 33 | м3 | 600,59 | 665,1 | 599,26 |
| - 1.1.26 | ул.Центральная, 35 | м3 | 442,80 | 490,37 | 441,82 |
| - 1.1.27 | ул.Центральная, 36 | м3 | 729,07 | 807,39 | 727,46 |
| - 1.1.28 | ул.Центральная, 37 | м3 | 453,49 | 502,2 | 452,48 |
| - 1.1.29 | ул.Центральная, 38 | м3 | 687,11 | 760,92 | 685,59 |
| - 1.1.30 | ул.Центральная, 40 | м3 | 3287,19 | 3640,3 | 3279,91 |
| - 1.1.31 | ул.Центральная, 41 | м3 | 563,02 | 623,5 | 561,77 |
| - 1.1.32 | ул.Центральная, 45 | м3 | 497,82 | 551,3 | 496,72 |
| - 1.1.33 | ул.Центральная, 47 | м3 | 1915,80 | 2121,6 | 1911,56 |
| - 1.1.34 | ул.Центральная, 49 | м3 | 391,18 | 433,2 | 390,31 |
| - 1.1.35 | ул.Центральная, 51 | м3 | 127,86 | 141,6 | 127,58 |
| - 1.1.36 | пер.Заводской, 1 | м3 | 451,17 | 499,63 | 450,17 |
| - 1.1.37 | пер.Заводской, 2 | м3 | 322,73 | 357,4 | 322,02 |
| - 1.1.38 | пер.Заводской, 3 | м3 | 392,09 | 434,213 | 391,23 |
| - 1.1.39 | пер.Заводской, 4 | м3 | 102,40 | 113,4 | 102,17 |
| - 1.1.40 | пер.Заводской, 5 | м3 | 481,48 | 533,2 | 480,41 |
| - 1.1.41 | пер.Заводской, 6 | м3 | 74,05 | 82 | 73,88 |
| - 1.1.42 | пер.Заводской, 7 | м3 | 441,05 | 488,43 | 440,08 |
| - 1.1.43 | пер.Заводской, 8 | м3 | 117,03 | 129,6 | 116,77 |
| - 1.1.44 | пер.Заводской, 10 | м3 | 118,56 | 131,3 | 118,30 |
| - 1.1.45 | пер.Заводской, 12 | м3 | 67,73 | 75 | 67,58 |
| - 1.1.46 | пер.Заводской, 14 | м3 | 160,37 | 177,6 | 160,02 |
| - 1.1.47 | ул. Боровая, 8 | м3 | 1027,34 | 1137,7 | 1025,07 |
| - 1.1.48 | ул. Боровая, 10 | м3 | 1854,40 | 2053,6 | 1850,29 |
| 1.1.49 | ул. Боровая, 12 | м3 | 1826,77 | 2023 | 1822,72 |
| 1.1.50 | ул. Боровая, 1 | м3 | 47,32 | 52,4 | 47,21 |
| 1.1.51 | ул. Боровая, 2 | м3 | 97,52 | 108 | 97,31 |
| 1.1.52 | ул. Боровая, 3 | м3 | 36,12 | 40 | 36,04 |
| 1.1.53 | ул. Боровая, 4 А | м3 | 56,89 | 63 | 56,76 |
| 1.1.54 | ул. Боровая, 4 | м3 | 135,81 | 150,4 | 135,51 |
| 1.1.55 | ул. Боровая, 5 | м3 | 195,05 | 216 | 194,62 |
| 1.1.56 | ул. Боровая, 6 | м3 | 59,06 | 65,4 | 58,93 |
| 1.1.57 | ул. Боровая, 8А | м3 | 13,00 | 14,4 | 12,97 |
| 1.1.58 | ул. Боровая, 9 | м3 | 39,01 | 43,2 | 38,92 |
| 1.1.59 | ул. Мамонтова, 1 | м3 | 29,26 | 32,4 | 29,19 |
| 1.1.60 | ул. Мамонтова, 2 | м3 | 50,57 | 56 | 50,46 |
| 1.1.61 | ул. Мамонтова, 3 | м3 | 256,63 | 284,2 | 256,06 |
| 1.1.62 | ул. Мамонтова, 5 | м3 | 221,87 | 245,7 | 221,38 |
| - 1.1.63 | ул. Мамонтова, 7 | м3 | 154,50 | 171,1 | 154,16 |
| - 1.1.64 | ул. Мамонтова, 9 | м3 | 156,04 | 172,8 | 155,69 |
| - 1.1.65 | ул. Мамонтова, 11 | м3 | 112,60 | 124,7 | 112,35 |
| - 1.1.66 | ул. Мамонтова, 12 | м3 | 39,01 | 43,2 | 38,92 |
| - 1.1.67 | ул. Мамонтова, 13 | м3 | 165,79 | 183,6 | 165,42 |
| - 1.1.68 | ул. Мамонтова, 14 | м3 | 24,20 | 26,8 | 24,15 |
| - 1.1.69 | ул. Мамонтова, 15 | м3 | 108,36 | 120 | 108,12 |
| - 1.1.70 | ул. Мамонтова, 17 | м3 | 716,89 | 793,9 | 715,30 |
| - 1.1.71 | ул. Мамонтова, 18 | м3 | 19,50 | 21,6 | 19,46 |
| - 1.1.72 | ул. Мамонтова, 21 | м3 | 38,80 | 42,97 | 38,72 |
| - 1.1.73 | ул. Мамонтова, 23 | м3 | 19,50 | 21,6 | 19,46 |
| - 1.1.74 | ул. Мамонтова, 25 | м3 | 220,42 | 244,1 | 219,93 |
| - 1.1.75 | ул. Мамонтова, 27 | м3 | 139,06 | 154 | 138,75 |
| - 1.1.76 | ул. Мамонтова, 29 | м3 | 98,43 | 109 | 98,21 |
| - 1.1.77 | ул. Мамонтова, 31 | м3 | 182,36 | 201,95 | 181,96 |
| - 1.1.78 | ул. Мамонтова, 33 | м3 | 131,93 | 146,1 | 131,64 |
| - 1.1.79 | ул. Мамонтова, 35 | м3 | 183,67 | 203,4 | 183,26 |
| - 1.1.80 | ул. Мамонтова, 37 | м3 | 109,35 | 121,1 | 109,11 |
| - 1.1.81 | ул. Мамонтова, 39 | м3 | 168,50 | 186,6 | 168,13 |
| - 1.1.82 | ул. Мамонтова, 41 | м3 | 248,69 | 275,4 | 248,14 |
| - 1.1.83 | ул. Мамонтова, 43 | м3 | 3864,21 | 4279,3 | 3855,65 |
| - 1.1.84 | ул. Мамонтова, 44 | м3 | 65,02 | 72 | 64,87 |
| - 1.1.85 | ул. Мамонтова, 48 | м3 | 78,02 | 86,4 | 77,85 |
| - 1.1.86 | ул. Мамонтова, 50 | м3 | 4,97 | 5,5 | 4,96 |
| - 1.1.87 | пер. Школьный, 1 | м3 | 58,88 | 65,2 | 58,75 |
| - 1.1.88 | пер. Школьный, 2 | м3 | 147,01 | 162,8 | 146,68 |
| - 1.1.89 | пер. Первомайский, 2 | м3 | 141,86 | 157,1 | 141,55 |
| - 1.1.90 | пер. Первомайский, 3 | м3 | 180,78 | 200,2 | 180,38 |
| - 1.1.91 | пер. Первомайский, 4 | м3 | 216,36 | 239,6 | 215,88 |
| - 1.1.92 | ул. Партизанская, 1 | м3 | 589,48 | 652,8 | 588,17 |
| - 1.1.93 | ул. Партизанская, 2 | м3 | 3454,70 | 3825,8 | 3447,05 |
| - 1.1.94 | ул. Партизанская, 3 | м3 | 364,72 | 403,9 | 363,91 |
| - 1.1.95 | ул. Партизанская, 4 | м3 | 85,97 | 95,2 | 85,78 |
| - 1.196 | ул. Партизанская, 10 | м3 | 26,01 | 28,8 | 25,95 |
| - 1.1.97 | ул. Партизанская, 14 | м3 | 13,00 | 14,4 | 12,97 |
| - 1.1.98 | ул. Партизанская, 16 | м3 | 52,01 | 57,6 | 51,90 |
| - 1.1.99 | ул. Ломоносова, 2А | м3 | 203,18 | 225 | 202,73 |
| - 1.1.100 | ул. Ломоносова, 4 - 1 | м3 | 31,61 | 35 | 31,54 |
| - 1.1.101 | ул. Ломоносова, 4 -2А | м3 | 9,21 | 10,2 | 9,19 |
| - 1.1.102 | ул. Ломоносова, 4 | м3 | 15,35 | 17 | 15,32 |
| - 1.1.103 | ул. Ломоносова, 3 | м3 | 37,02 | 41 | 36,94 |
| - 1.1.104 | ул. Ломоносова, 2 | м3 | 34,31 | 38 | 34,24 |
| - 1.1.105 | ул. Советская, 40-1 | м3 | 86,87 | 96,2 | 86,68 |
| - 1.1.106 | ул. Советская, 36-1 | м3 | 49,67 | 55 | 49,56 |
| - 1.1.107 | ул. Советская, 36 | м3 | 22,58 | 25 | 22,53 |
| - 1.1.108 | ул. Советская, 61-1 | м3 | 26,01 | 28,8 | 25,95 |
| - 1.1.109 | ул. Советская, 30 | м3 | 19,50 | 21,6 | 19,46 |
| - 1.1.110 | ул. Советская, 56 | м3 | 52,01 | 57,6 | 51,90 |
| - 1.1.111 | ул. Советская, 23-1 | м3 | 19,50 | 21,6 | 19,46 |
| - 1.1.112 | ул. Советская, 33-2 | м3 | 29,26 | 32,4 | 29,19 |
| - 1.1.113 | ул. Советская, 37 А | м3 | 45,15 | 50 | 45,05 |
| - 1.1.114 | ул. Советская, 39-2 | м3 | 19,50 | 21,6 | 19,46 |
| - 1.1.115 | ул. Советская, 57-2 | м3 | 9,75 | 10,8 | 9,73 |
| - 1.1.116 | ул. Советская, 58 | м3 | 24,92 | 27,6 | 24,87 |
| - 1.1.117 | ул. Советская, 61-4 | м3 | 49,85 | 55,2 | 49,74 |
| - 1.1.118 | ул. Советская, 61-2 | м3 | 19,50 | 21,6 | 19,46 |
| - 1.1.119 | ул. Советская, 61-3 | м3 | 9,75 | 10,8 | 9,73 |
| - 1.1.120 | ул. Советская, 44 | м3 | 9,75 | 10,8 | 9,73 |
| - 1.1.121 | ул. Советская, 43 | м3 | 19,50 | 21,6 | 19,46 |
| - 1.1.122 | ул. Советская, 23-4 | м3 | 39,01 | 43,2 | 38,92 |
| - 1.1.123 | ул. Кутузова, 32 | м3 | 46,05 | 51 | 45,95 |
| - 1.1.124 | ул. Ремесленная, 5 | м3 | 74,77 | 82,8 | 74,60 |
| - 1.1.125 | ул. Ремесленная, 2 | м3 | 29,26 | 32,4 | 29,19 |
| - 1.1.126 | ул. Геолкома, 5 | м3 | 29,26 | 32,4 | 29,19 |
| - 1.1.127 | ул. Лесопильная, 1 | м3 | 13,00 | 14,4 | 12,97 |
| - 1.1.128 | ул. Лесопильная, 5 | м3 | 13,00 | 14,4 | 12,97 |
| - 1.1.129 | ул. Лесопильная, 31 | м3 | 52,10 | 57,7 | 51,99 |
| - 1.1.130 | ул. Лесопильная, 3 | м3 | 39,01 | 43,2 | 38,92 |
| - 1.1.131 | ул. Лесопильная, 25 | м3 | 126,42 | 140 | 126,14 |
| - 1.1.132 | ул. Лесопильная, 17 | м3 | 6,50 | 7,2 | 6,49 |
| - 1.1.133 | ул. Лесопильная, 37-1 | м3 | 19,50 | 21,6 | 19,46 |
| - 1.1.134 | ул. Лесопильная, 23 | м3 | 13,82 | 15,3 | 13,79 |
| - 1.1.135 | ул. Лесопильная, 6 | м3 | 19,50 | 21,6 | 19,46 |
| - 1.1.136 | ул. Лесопильная, 29 | м3 | 26,91 | 29,8 | 26,85 |
| - 1.1.137 | ул. Молодежная, 2 | м3 | 19,50 | 21,6 | 19,46 |
| - 1.1.138 | ул. Молодежная, 5 | м3 | 39,01 | 43,2 | 38,92 |
| - 1.1.139 | ул. Молодежная, 3 | м3 | 154,41 | 171 | 154,07 |
| - 1.1.140 | ул. Молодежная, 1 | м3 | 39,01 | 43,2 | 38,92 |
| - 1.1.141 | ул. Молодежная, 7 | м3 | 49,85 | 55,2 | 49,74 |
| - 1.1.142 | ул. Молодежная, 9 | м3 | 50,97 | 56,44 | 50,85 |
| - 1.1.143 | ул. Молодежная, 15 | м3 | 60,50 | 67 | 60,37 |
| - 1.1.144 | ул. Микрорайон, 4-2 | м3 | 74,77 | 82,8 | 74,60 |
| - 1.1.145 | ул. Микрорайон, 3 | м3 | 117,03 | 129,6 | 116,77 |
| - 1.1.146 | ул. Микрорайон, 3-1 | м3 | 174,46 | 193,2 | 174,07 |
| - 1.1.147 | ул. Микрорайон, 2-1 | м3 | 117,03 | 129,6 | 116,77 |
| - 1.1.148 | ул. Микрорайон, 1-2 | м3 | 48,85 | 54,1 | 48,74 |
| - 1.1.149 | ул. Микрорайон, 2-2 | м3 | 74,77 | 82,8 | 74,60 |
| - 1.1.150 | ул. Микрорайон, 1-1 | м3 | 49,85 | 55,2 | 49,74 |
| - 1.1.151 | ул. Микрорайон, 4А | м3 | 39,01 | 43,2 | 38,92 |
| - 1.1.152 | ул. Гагарина, 1 | м3 | 13,00 | 14,4 | 12,97 |
| - 1.1.153 | ул. Гагарина, 2 | м3 | 24,92 | 27,6 | 24,87 |
| - 1.1.154 | ул. Гагарина, 15г | м3 | 74,77 | 82,8 | 74,60 |
| - 1.1.155 | ул. Гагарина, 5-2 | м3 | 39,01 | 43,2 | 38,92 |
| - 1.1.156 | ул. Гагарина, 20-1 | м3 | 101,32 | 112,2 | 101,09 |
| - 1.1.157 | ул. Гагарина, 20-2 | м3 | 49,67 | 55 | 49,56 |
| - 1.1.158 | ул. Гагарина, 5-5 | м3 | 26,01 | 28,8 | 25,95 |
| - 1.1.159 | ул. Гагарина, 13 | м3 | 53,28 | 59 | 53,16 |
| - 1.1.160 | ул. Гагарина, 4-1 | м3 | 71,34 | 79 | 71,18 |
| - 1.1.161 | ул. Гагарина, 4-3 | м3 | 39,01 | 43,2 | 38,92 |
| - 1.1.162 | ул. Гагарина, 4-4 | м3 | 81,27 | 90 | 81,09 |
| - 1.1.163 | ул. Гагарина, 6 | м3 | 26,01 | 28,8 | 25,95 |
| - 1.1.164 | ул. Гагарина, 7 | м3 | 95,72 | 106 | 95,51 |
| - 1.1.165 | ул. Гагарина, 9 | м3 | 42,44 | 47 | 42,35 |
| - 1.1.167 | ул. Гагарина, 8 | м3 | 58,70 | 65 | 58,57 |
| - 1.1.168 | ул. Гагарина, 10 | м3 | 62,31 | 69 | 62,17 |
| - 1.1.169 | ул. Гагарина, 12-1 | м3 | 35,58 | 39,4 | 35,50 |
| - 1.1.170 | ул. Гагарина, 12-2 | м3 | 39,01 | 43,2 | 38,92 |
| - 1.1.171 | ул. Гагарина, 15 | м3 | 39,01 | 43,2 | 38,92 |
| - 1.1.172 | ул. Гагарина, 15-1А | м3 | 22,58 | 25 | 22,53 |
| - 1.1.173 | ул. Гагарина, 15-1 | м3 | 78,02 | 86,4 | 77,85 |
| - 1.1.174 | ул. Гагарина, 15-2Б | м3 | 33,95 | 37,6 | 33,88 |
| - 1.1.175 | ул. Гагарина, 15в-1 | м3 | 67,18 | 74,4 | 67,03 |
| - 1.1.176 | ул. Гагарина, 15-2 | м3 | 20,95 | 23,2 | 20,90 |
| - 1.1.177 | ул. Гагарина, 15г-2 | м3 | 124,61 | 138 | 124,34 |
| - 1.1.178 | ул. Гагарина, 16 | м3 | 13,27 | 14,7 | 13,24 |
| - 1.1.179 | ул. Гагарина, 5-3 | м3 | 13,00 | 14,4 | 12,97 |
| - 1.1.180 | ул. Гагарина, 5-4 | м3 | 13,00 | 14,4 | 12,97 |
| - 1.1.181 | ул. Гагарина, 5-8 | м3 | 74,77 | 82,8 | 74,60 |
| - 1.1.182 | ул. Гагарина, 5-9 | м3 | 13,00 | 14,4 | 12,97 |
| - 1.1.183 | ул. Карла Маркса, 3 | м3 | 68,27 | 75,6 | 68,12 |
| - 1.1.184 | ул. Карла Маркса, 10 | м3 | 53,28 | 59 | 53,16 |
| - 1.1.185 | ул. Карла Маркса, 15 | м3 | 13,00 | 14,4 | 12,97 |
| - 1.1.186 | ул. Карла Маркса, 12 | м3 | 50,57 | 56 | 50,46 |
| - 1.1.187 | ул. Карла Маркса, 8-1 | м3 | 27,09 | 30 | 27,03 |
| - 1.1.188 | ул. Карла Маркса, 8-2 | м3 | 67,18 | 74,4 | 67,03 |
| - 1.1.189 | ул. Карла Маркса, 13 | м3 | 26,01 | 28,8 | 25,95 |
| - 1.1.190 | ул. Карла Маркса, 2-1Б | м3 | 32,51 | 36 | 32,44 |
| - 1.1.191 | ул. Карла Маркса, 2-2Б | м3 | 64,65 | 71,6 | 64,51 |
| - 1.1.192 | ул. Карла Маркса, 2-2 | м3 | 39,73 | 44 | 39,64 |
| - 1.1.193 | ул. Карла Маркса, 6 | м3 | 124,61 | 138 | 124,34 |
| - 1.1.194 | ул. Карла Маркса, 2г-1 | м3 | 41,54 | 46 | 41,45 |
| - 1.1.195 | ул. Карла Маркса, 2в-1 | м3 | 78,02 | 86,4 | 77,85 |
| - 1.1.196 | ул. Карла Маркса, 2в-2 | м3 | 65,92 | 73 | 65,77 |
| - 1.1.197 | ул. Карла Маркса, 2-1г | м3 | 49,85 | 55,2 | 49,74 |
| - 1.1.198 | ул. Карла Маркса, 2-2 | м3 | 78,02 | 86,4 | 77,85 |
| - 1.1.199 | ул. Карла Маркса, 5 | м3 | 49,85 | 55,2 | 49,74 |
| - 1.1.200 | ул. Чапаева, 2 | м3 | 39,01 | 43,2 | 38,92 |
| - 1.1.201 | ул. Чапаева, 3 | м3 | 29,26 | 32,4 | 29,19 |
| - 1.1.202 | ул. Чапаева, 4 | м3 | 135,45 | 150 | 135,15 |
| - 1.1.203 | ул. Чапаева, 6 | м3 | 19,50 | 21,6 | 19,46 |
| - 1.1.204 | ул. Чапаева, 9 | м3 | 48,76 | 54 | 48,65 |
| - 1.1.205 | ул. Чапаева, 8-2а | м3 | 39,01 | 43,2 | 38,92 |
| - 1.1.206 | ул. Чапаева, 11 | м3 | 19,50 | 21,6 | 19,46 |
| - 1.1.207 | ул. Чапаева, 14 | м3 | 9,75 | 10,8 | 9,73 |
| - 1.1.208 | ул. Чапаева, 15 | м3 | 7,77 | 8,6 | 7,75 |
| - 1.1.209 | ул. Чапаева, 16 | м3 | 117,39 | 130 | 117,13 |
| - 1.1.210 | ул. Чапаева, 17 | м3 | 58,15 | 64,4 | 58,02 |
| - 1.1.211 | ул. Чапаева, 18 | м3 | 48,76 | 54 | 48,65 |
| - 1.1.212 | ул. Чапаева, 19а | м3 | 24,92 | 27,6 | 24,87 |
| - 1.1.213 | ул. Чапаева, 19-1б | м3 | 49,67 | 55 | 49,56 |
| - 1.1.214 | ул. Чапаева, 19б-2 | м3 | 33,41 | 37 | 33,34 |
| - 1.1.215 | ул. Чапаева, 20 | м3 | 13,00 | 14,4 | 12,97 |
| - 1.1.216 | ул. Чапаева, 33 | м3 | 21,67 | 24 | 21,62 |
| - 1.1.217 | ул. Чапаева, 24 | м3 | 26,19 | 29 | 26,13 |
| - 1.1.218 | ул. Чапаева, 26 | м3 | 4,97 | 5,5 | 4,96 |
| - 1.1.219 | ул. Чапаева, 34 | м3 | 9,75 | 10,8 | 9,73 |
| - 1.1.220 | ул. Чапаева, 21 | м3 | 9,03 | 10 | 9,01 |
| - 1.1.221 | ул. Чапаева, 19 | м3 | 49,57 | 54,9 | 49,46 |
| - 1.1.222 | ул. Чапаева, 5-2 | м3 | 9,75 | 10,8 | 9,73 |
| - 1.1.223 | ул. Степная, 30а | м3 | 5,42 | 6 | 5,41 |
| - 1.1.224 | ул. Степная, 57 | м3 | 9,75 | 10,8 | 9,73 |
| - 1.1.225 | ул. Степная, 53 | м3 | 144,48 | 160 | 144,16 |
| - 1.1.226 | ул. Степная, 15 | м3 | 39,01 | 43,2 | 38,92 |
| - 1.1.227 | ул. Степная, 24 | м3 | 19,50 | 21,6 | 19,46 |
| - 1.1.228 | ул. Степная, 10 | м3 | 71,34 | 79 | 71,18 |
| - 1.1.229 | ул. Степная, 14 | м3 | 13,00 | 14,4 | 12,97 |
| - 1.1.230 | ул. Степная, 18 | м3 | 19,50 | 21,6 | 19,46 |
| - 1.1.231 | ул. Степная, 22 | м3 | 40,64 | 45 | 40,55 |
| - 1.1.232 | ул. Степная, 26 | м3 | 13,00 | 14,4 | 12,97 |
| - 1.1.233 | ул. Степная, 28а | м3 | 39,01 | 43,2 | 38,92 |
| - 1.1.234 | ул. Степная, 28 | м3 | 49,85 | 55,2 | 49,74 |
| - 1.1.235 | ул. Степная, 29б | м3 | 26,01 | 28,8 | 25,95 |
| - 1.1.236 | ул. Степная, 29а | м3 | 24,92 | 27,6 | 24,87 |
| - 1.1.237 | ул. Степная, 29б | м3 | 49,85 | 55,2 | 49,74 |
| - 1.1.238 | ул. Степная, 31а | м3 | 26,01 | 28,8 | 25,95 |
| - 1.1.239 | ул. Степная, 33 | м3 | 19,50 | 21,6 | 19,46 |
| - 1.1.240 | ул. Степная, 37 | м3 | 65,02 | 72 | 64,87 |
| - 1.1.241 | ул. Степная, 43 | м3 | 26,01 | 28,8 | 25,95 |
| - 1.1.242 | ул. Мира, 1-1 | м3 | 6,32 | 7 | 6,31 |
| - 1.1.243 | ул. Мира, 2 | м3 | 26,01 | 28,8 | 25,95 |
| - 1.1.244 | ул. Мира, 37 | м3 | 5,69 | 6,3 | 5,68 |
| - 1.1.245 | ул. Мира, 4 | м3 | 24,92 | 27,6 | 24,87 |
| - 1.1.246 | ул. Мира, 5 | м3 | 74,77 | 82,8 | 74,60 |
| - 1.1.247 | ул. Мира, 6 | м3 | 55,44 | 61,4 | 55,32 |
| - 1.1.248 | ул. Мира, 7 | м3 | 19,50 | 21,6 | 19,46 |
| - 1.1.249 | ул. Мира, 8 | м3 | 63,21 | 70 | 63,07 |
| - 1.1.250 | ул. Мира, 9 | м3 | 9,75 | 10,8 | 9,73 |
| - 1.1.251 | ул. Мира, 10 | м3 | 27,09 | 30 | 27,03 |
| - 1.1.252 | ул. Мира, 12 | м3 | 29,26 | 32,4 | 29,19 |
| - 1.1.253 | ул. Мира, 13 | м3 | 26,01 | 28,8 | 25,95 |
| - 1.1.254 | ул. Мира, 2-3 | м3 | 17,61 | 19,5 | 17,57 |
| - 1.1.255 | ул. Мира, 16 | м3 | 40,00 | 44,3 | 39,91 |
| - 1.1.256 | ул. Мира, 17 | м3 | 9,75 | 10,8 | 9,73 |
| - 1.1.257 | ул. Мира, 45-1 | м3 | 18,06 | 20 | 18,02 |
| - 1.1.258 | ул. Мира, 19 | м3 | 9,75 | 10,8 | 9,73 |
| - 1.1.259 | ул. Мира, 15 | м3 | 52,01 | 57,6 | 51,90 |
| - 1.1.260 | ул. Мира, 21-1 | м3 | 51,56 | 57,1 | 51,45 |
| - 1.1.261 | ул. Мира, 22 | м3 | 39,01 | 43,2 | 38,92 |
| - 1.1.262 | ул. Мира, 22а | м3 | 74,77 | 82,8 | 74,60 |
| - 1.1.263 | ул. Мира, 23 | м3 | 52,01 | 57,6 | 51,90 |
| - 1.1.264 | ул. Мира, 45-2 | м3 | 26,01 | 28,8 | 25,95 |
| - 1.1.265 | ул. Мира, 2-1 | м3 | 84,88 | 94 | 84,69 |
| - 1.1.266 | ул. Мира, 2-2 | м3 | 52,01 | 57,6 | 51,90 |
| - 1.1.267 | ул. Мира, 24 | м3 | 23,93 | 26,5 | 23,88 |
| - 1.1.268 | ул. Мира, 26 | м3 | 48,76 | 54 | 48,65 |
| - 1.1.269 | ул. Мира, 27 | м3 | 34,13 | 37,8 | 34,06 |
| - 1.1.270 | ул. Мира, 28 | м3 | 52,01 | 57,6 | 51,90 |
| - 1.1.271 | ул. Мира, 29 | м3 | 31,15 | 34,5 | 31,08 |
| - 1.1.272 | ул. Мира, 42 | м3 | 39,01 | 43,2 | 38,92 |
| - 1.1.273 | ул. Мира, 32 | м3 | 54,99 | 60,9 | 54,87 |
| - 1.1.274 | ул. Мира, 33 | м3 | 39,01 | 43,2 | 38,92 |
| - 1.1.275 | ул. Мира, 3-1 | м3 | 49,67 | 55 | 49,56 |
| - 1.1.276 | ул. Мира, 18 | м3 | 42,44 | 47 | 42,35 |
| - 1.1.277 | ул. Мира, 25 | м3 | 13,55 | 15 | 13,52 |
| - 1.1.278 | ул. Мира, 35 | м3 | 13,27 | 14,7 | 13,24 |
| - 1.1.279 | ул. Мира, 36 | м3 | 103,48 | 114,6 | 103,25 |
| - 1.1.280 | ул. Мира, 31 | м3 | 9,75 | 10,8 | 9,73 |
| - 1.1.281 | ул. Мира, 38 | м3 | 19,50 | 21,6 | 19,46 |
| - 1.1.282 | ул. Мира, 39 | м3 | 52,01 | 57,6 | 51,90 |
| - 1.1.283 | ул. Мира, 20 | м3 | 11,92 | 13,2 | 11,89 |
| - 1.1.284 | ул. Мира, 44 | м3 | 9,75 | 10,8 | 9,73 |
| - 1.1.285 | ул. Мира, 4-1 | м3 | 9,75 | 10,8 | 9,73 |
| - 1.1.286 | ул. Мира, 3-2 | м3 | 28,81 | 31,9 | 28,74 |
| - 1.1.287 | ул. Мира, 4-3 | м3 | 9,75 | 10,8 | 9,73 |
| - 1.1.288 | ул. Мира, 3 | м3 | 64,47 | 71,4 | 64,33 |
| - 1.1.289 | ул. Мира, 50 | м3 | 108,36 | 120 | 108,12 |
| - 1.1.290 | ул. Мира, 40 | м3 | 39,01 | 43,2 | 38,92 |
| - 1.1.291 | ул. Мира, 11 | м3 | 74,77 | 82,8 | 74,60 |
| - 1.1.292 | ул. Мира, 41 | м3 | 47,86 | 53 | 47,75 |
| - 1.1.293 | ул. Чайковского, 11 | м3 | 19,50 | 21,6 | 19,46 |
| - 1.1.294 | ул. Чайковского, 3 | м3 | 29,26 | 32,4 | 29,19 |
| - 1.1.295 | ул. Чайковского, 20 | м3 | 39,01 | 43,2 | 38,92 |
| - 1.1.296 | ул. Чайковского, 8 | м3 | 19,50 | 21,6 | 19,46 |
| - 1.1.297 | ул. Чайковского, 9 | м3 | 40,91 | 45,3 | 40,82 |
| - 1.1.298 | ул. Чайковского, 12 | м3 | 9,75 | 10,8 | 9,73 |
| - 1.1.299 | ул. Чайковского, 13 | м3 | 85,97 | 95,2 | 85,78 |
| - 1.1.300 | ул. Чайковского, 14а | м3 | 31,15 | 34,5 | 31,08 |
| - 1.1.301 | ул. Чайковского, 15 | м3 | 39,01 | 43,2 | 38,92 |
| - 1.1.302 | ул. Чайковского, 16 | м3 | 29,26 | 32,4 | 29,19 |
| - 1.1.303 | ул. Чайковского, 18 | м3 | 74,77 | 82,8 | 74,60 |
| - 1.1.304 | ул. Чайковского, 22а | м3 | 78,11 | 86,5 | 77,94 |
| - 1.1.305 | ул. Чайковского, 23 | м3 | 39,01 | 43,2 | 38,92 |
| - 1.1.306 | ул. Чайковского, 24 | м3 | 9,84 | 10,9 | 9,82 |
| - 1.1.307 | ул. Чайковского, 25 | м3 | 39,01 | 43,2 | 38,92 |
| - 1.1.308 | ул. Чайковского, 26 | м3 | 39,01 | 43,2 | 38,92 |
| - 1.1.309 | ул. Чайковского, 10 | м3 | 29,26 | 32,4 | 29,19 |
| - 1.1.310 | ул. Чайковского, 28 | м3 | 78,02 | 86,4 | 77,85 |
| - 1.1.311 | ул. Чайковского, 29 | м3 | 39,01 | 43,2 | 38,92 |
| - 1.1.312 | ул. Чайковского, 30 | м3 | 24,92 | 27,6 | 24,87 |
| - 1.1.313 | ул. Чайковского, 31-2 | м3 | 9,75 | 10,8 | 9,73 |
| - 1.1.314 | ул. Чайковского, 32 | м3 | 58,51 | 64,8 | 58,38 |
| - 1.1.315 | ул. Чайковского, 36 | м3 | 7,31 | 8,1 | 7,30 |
| - 1.1.316 | ул. Чайковского, 37 | м3 | 19,50 | 21,6 | 19,46 |
| - 1.1.317 | ул. Чайковского, 41 | м3 | 55,99 | 62 | 55,86 |
| - 1.1.318 | ул. Чайковского, 42 | м3 | 45,15 | 50 | 45,05 |
| - 1.1.319 | ул. Чайковского, 43 | м3 | 21,67 | 24 | 21,62 |
| - 1.1.320 | ул. Чайковского, 44 | м3 | 42,44 | 47 | 42,35 |
| - 1.1.321 | ул. Чайковского, 45 | м3 | 33,41 | 37 | 33,34 |
| - 1.1.322 | ул. Чайковского, 46 | м3 | 77,66 | 86 | 77,49 |
| - 1.1.323 | ул. Чайковского, 47 | м3 | 18,06 | 20 | 18,02 |
| - 1.1.324 | ул. Чайковского, 48 | м3 | 23,03 | 25,5 | 22,98 |
| - 1.1.325 | ул. Чайковского, 38 | м3 | 19,50 | 21,6 | 19,46 |
| - 1.1.326 | ул. Малиновая, 65 | м3 | 9,75 | 10,8 | 9,73 |
| - 1.1.327 | ул. Малиновая, 15 | м3 | 4,42 | 4,9 | 4,41 |
| - 1.1.328 | ул. Малиновая, 4 | м3 | 9,75 | 10,8 | 9,73 |
| - 1.1.329 | ул. Малиновая, 2 | м3 | 1,81 | 2 | 1,80 |
| - 1.1.330 | ул. Малиновая, 2а | м3 | 70,43 | 78 | 70,28 |
| - 1.1.331 | ул. Малиновая, 14 | м3 | 49,85 | 55,2 | 49,74 |
| - 1.1.332 | ул. Малиновая, 6 | м3 | 60,32 | 66,8 | 60,19 |
| - 1.1.333 | ул. Малиновая, 67 | м3 | 76,76 | 85 | 76,59 |
| - 1.1.334 | ул. Малиновая, 8 | м3 | 42,53 | 47,1 | 42,44 |
| - 1.1.335 | ул. Малиновая, 9 | м3 | 9,75 | 10,8 | 9,73 |
| - 1.1.336 | ул. Малиновая, 10 | м3 | 9,75 | 10,8 | 9,73 |
| - 1.1.337 | ул. Малиновая, 13 | м3 | 19,50 | 21,6 | 19,46 |
| - 1.1.338 | ул. Малиновая, 17 | м3 | 37,93 | 42 | 37,84 |
| - 1.1.339 | ул. Малиновая, 18 | м3 | 22,58 | 25 | 22,53 |
| - 1.1.340 | ул. Малиновая, 19 | м3 | 19,50 | 21,6 | 19,46 |
| - 1.1.341 | ул. Малиновая, 22 | м3 | 19,50 | 21,6 | 19,46 |
| - 1.1.342 | ул. Малиновая, 22а | м3 | 42,44 | 47 | 42,35 |
| - 1.1.343 | ул. Малиновая, 23 | м3 | 9,75 | 10,8 | 9,73 |
| - 1.1.344 | ул. Малиновая, 24 | м3 | 9,75 | 10,8 | 9,73 |
| - 1.1.345 | ул. Малиновая, 26 | м3 | 19,50 | 21,6 | 19,46 |
| - 1.1.346 | ул. Малиновая, 33 | м3 | 26,01 | 28,8 | 25,95 |
| - 1.1.347 | ул. Малиновая, 35 | м3 | 29,26 | 32,4 | 29,19 |
| - 1.1.348 | ул. Малиновая, 37 | м3 | 21,67 | 24 | 21,62 |
| - 1.1.349 | ул. Малиновая, 39 | м3 | 29,80 | 33 | 29,73 |
| - 1.1.350 | ул. Малиновая, 43 | м3 | 11,38 | 12,6 | 11,35 |
| - 1.1.351 | ул. Малиновая, 53 | м3 | 35,58 | 39,4 | 35,50 |
| - 1.1.352 | ул. Малиновая, 59 | м3 | 2,35 | 2,6 | 2,34 |
| - 1.1.353 | ул. Малиновая, 61 | м3 | 39,01 | 43,2 | 38,92 |
| - 1.1.354 | ул. Малиновая, 69 | м3 | 14,99 | 16,6 | 14,96 |
| - 1.1.355 | ул. Малиновая, 71 | м3 | 29,26 | 32,4 | 29,19 |
| - 1.1.356 | ул. Малиновая, 73 | м3 | 19,50 | 21,6 | 19,46 |
| - 1.1.357 | ул. Малиновая, 79 | м3 | 9,75 | 10,8 | 9,73 |
| - 1.1.358 | ул. Малиновая, 85 | м3 | 24,38 | 27 | 24,33 |
| - 1.1.359 | ул. Малиновая, 91 | м3 | 17,16 | 19 | 17,12 |
| - 1.1.360 | ул. Малиновая, 12 | м3 | 19,50 | 21,6 | 19,46 |
| - 1.1.361 | ул. Малиновая, 47 | м3 | 13,00 | 14,4 | 12,97 |
| - 1.1.362 | ул. Малиновая, 83 | м3 | 49,85 | 55,2 | 49,74 |
| - 1.1.363 | ул. Малиновая, 17а | м3 | 39,01 | 43,2 | 38,92 |
| - 1.2 | - - бюджетным потребителям | м3 | - 4999 | - 4878 | - 4573 |
| - 1.2.1 | - ФГКУ «Пограничная застава» | м3 | - 164,2 | - 162,2 | - 165 |
| - 1.2.2 | - Администрация Малиновоозёрского поссовета | м3 | - 180,96 | - 180,96 | - 180,96 |
| - 1.2.3 | - КГБУЗ «Медсанчасть» | м3 | - 1689,26 | - 1670 | - 1637,86 |
| - 1.2.4 | - МБОУ «Малиновоозёрская средняя школа» | м3 | - 874 | - 854 | - 602,24 |
| - 1.2.5 | - МКОУ «Малиновоозёрская основная школа | м3 | - 1105,86 | - 1070,86 | - 1070,86 |
| - 1.2.6 | - МБОУ «Малиновоозерская музыкальная школа» | м3 | - 170 | - 165 | - 158,2 |
| - 1.2.7 | - МКДОУ «Малиновоозёрский детский сад №3» | м3 | - 548 | - 523 | - 532,2 |
| - 1.2.8 | - МУП «Фармация» | м3 | - 8,76 | - 8,76 | - 8,76 |
| - 1.2.9 | - ФГУП «Почта России» | м3 | - 26,52 | - 26,52 | - 26,52 |
| - 1.210 | - ФГКУ «9 отряд противопожарной службы» | м3 | - 7,44 | - 7,44 | - 7,44 |
| - 1.2.11 | - ФГУП «РТРС» | м3 | - 25 | - 25 | - 23,04 |
| - 1.3 | - - прочим потребителям | м3 | - 1000 | - 538 | - 705 |

- Общий отпуск воды составляет в среднем 107,69 тыс.м3 воды в год, в том числе:

- - населению – 99,04 тыс.м3 (92%);

- - бюджетным потребителям – 4,82 тыс.м3 (4,5%);

- - прочим потребителям – 0,75 тыс.м3(0,7%);

- Основной объем подаваемой воды потребляется населением, удельные среднесуточные нормы водопотребления населения приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84

- Суточное потреблений холодной питьевой воды в 2015 году составило 275,06 м3/сут.

3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчётных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

При действующей системе централизованного водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в муниципальном образовании «Малиновоозёрский поссовет». Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

В соответствии с СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты для:

- жилых домов квартирного типа с водопроводом, канализацией и ванной с водонагревателем на твердом топливе – 120 л/чел в сутки;

- жилых домах квартирного типа с водопроводом и канализацией – 76,7 л/чел в сутки;

-  жилые дома квартирного типа с водопроводом без канализации – 40 л/чел в сутки;

- водопользование из водоразборных колонок – 30 л/чел в сутки.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расход воды на производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- общественные учреждения – 12 л на одного работника;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания – 25 л на одного работника;

- предприятия общественного питания – 12 л на одно условное блюдо;

- дошкольные образовательные учреждения – 75 л на одного ребенка;

- производственно-коммунальные объекты – 36 л на одного человека в смену.

Статистические данные о фактическом среднесуточном потреблении воды за последние три года  приведены в таблице 7:

Таблица 7

Статистические данные о фактическом потреблении воды 2013-2015 гг.

| Наименование показателя | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточное потребление воды, м3/сут. | 331,5 | 309,2 | 275,06 |
| Максимальное суточное потребление, м3/сут. | 355 | 332,7 | 298,6 |

Тарифы на холодную питьевую воду  для  ООО «Тепловодоснабжение»  будут утверждаться  Управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов на  2016 г.

3.5 Описание существующей системы коммерческого учёта горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

На данный момент в  муниципальном образовании  «Малиновоозерский поссовет»  зарегистрировано потребителей централизованной системой водоснабжения  2360 человек,   53% абонентов пользуются  установленными приборы учёта воды,  на конец расчётного периода  планируется 100% обеспечения населения коммерческими приборами учета воды.

3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей в системы водоснабжения поселения

При существующем положении, дефицита производственных мощностей в системе водоснабжения нет.

Таблица 9

Данные по производственным мощностям за 2013 год

| Установленная мощность источников водоснабжения | 7560 м3/сут |
| --- | --- |
| Фактическое потребление (среднесуточное) | 275,06 м3/сут |
| Фактическое потребление (максимальносуточное) | 298,6 м3/сут |
| Резерв, дефицит | 7284,94 м3/сут |

3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической  воды на срок не менее 10 лет с учётом различных сценариев развития поселения

Таблица 10

Сведения о водопотреблении муниципального образования «Малиновоозёрский поссовет» на расчетный срок

| № п/п | Наименование потребителей | Водопотребление, м3/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Хоз-питьевые нужды | Нужды животноводства | Производст-венные нужды | Общий расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | р.п.Малиновое Озеро в т.ч: | 282,12 | 2 | 11,29 | 293,41 |
|  | горячая вода | - | - | - | - |
|  | питьевая вода | 282,12 | 2 | 11,29 | 293,41 |
|  | техническая вода | - | - | - | - |
|  | Итого: | 282,12 | 2 | 11,29 | 293,41 |

В ближайшие 10 лет не планируется увеличение роста населения, баланс водопотребления останется без изменений.

3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения в муниципальном образовании « Малиновоозёрский  поссовет» отсутствует.

Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревателей: электрических и на твердом топливе.

3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Таблица 11

Фактическое и ожидаемое водопотребление

|  | Водопотребление |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактическое (2013 год) |  |  | Ожидаемое (2026 год) |  |  |
|  | Годовое тыс.м3/год | Суточное тыс.м3/сут | Макс.суточ-ное тыс.м3/сут | Годовое тыс.м3/год | Суточное тыс.м3/сут | Макс.суточное тыс.м3/сут |
| Горячая вода | - | - | - | - | - | - |
| Питьевая вода | 100,399 | 0,275 | 0,299 | 103,799 | 0,284 | 0,307 |
| Техническая вода | - | - | - | - | - | - |

3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по техническим зонам

На территории муниципального образования  «Малиновоозёрский  поссовет» находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением, в которую входит один населенный пункт р.п.Малиновое Озеро, сети водоснабжения эксплуатируются  ООО «Тепловодоснабжение». Население  снабжается питьевой водой, горячая и техническая вода отсутствует.

3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Основными потребителями услуг по водоснабжению являются: население, бюджетные организации (администрация, школы, детские сады, больницы и т.п.), коммерческие организации.

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов на основании нормативов водопотребления. В соответствии с данными, предоставленными производственным управлением водопроводно-канализационного хозяйства, расходы воды по всем потребителям приведены в таблице 12:

Таблица 12

Расход воды на водоснабжение муниципального образования

«Малиновоозёрский поссовет»

| Наименование | Мощность существующих сооружения м3/сут | Водопотребление, м3/сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2026 год |
| Население (забор воды из артезианских скважин) | 7560 | 238,90 | 265,00 | 268,10 |
| Бюджетные учреждения |  | 13,40 | 12,00 | 12,10 |
| Прочие учреждения |  | 1,50 | 1,90 | 1,92 |
| Неучтённые расходы |  | 21,26 | 18,88 | 11,29 |
| ВСЕГО по р. п. Малиновое Озере | 7560 | 275,06 | 297,78 | 293,41 |

3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

- Таблица 13

- Фактические и планируемые потери воды

| - № - п/п | - Показатели | - Ед.изм. | - Периоды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2026 год |
| - 1 | - Подано воды в сеть | - тыс.м3 | - 98,574 | - 108,814 | - 102,974 |
| - 2 | - Потери воды | - тыс.м3 | - 5,952 | - 6,996 | - 4,119 |
| - 3 | - Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | - % | - 6,426 | - 6,419 | - 4,000 |

В связи с проведением реконструкции имеющихся водопроводных сетей, планируется снижение уровня потерь воды до 4%.

3.13 Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды; территориальный – баланс подачи горячей питьевой  технической воды по технологическим зонам водоснабжения; структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Таблица 14

Общий баланс водопотребления холодной питьевой воды

| - № - п/п | - Показатели | - Ед.изм. | - Периоды 2014-2026 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2014 год фактические показатели | - 2015 год фактические показатели | - 2026 год расчёт срок |
| - 1 | - Объём выработки вод | - тыс.м3/год | - 100,399 | - 109,989 | - 103,799 |
|  | - Объем собственных нужд | - тыс.м3/год | - 1,825 | - 0,825 | - 0,825 |
| - 2 | - Объём отпуска в сеть | - тыс.м3/год | - 98,574 | - 108,814 | - 102,974 |
| - 3 | - Объём потерь воды | - тыс.м3/год | - 5,952 | - 6,996 | - 4,119 |
| - 4 | - Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | - % | - 10 | - 6,426 | - 4 |
| - 5 | - Объём реализации | - тыс.м3/год | - 102,5 | - 92,622 | - 98,555 |
| - 5.1 | - Население | - тыс.м3/год | - 96,5 | - 87,206 | - 93,577 |
| - 5.2 | - Бюджетные потребители | - тыс.м3/год | - 5 | - 4,878 | - 4,573 |
| - 5.3 | - Коммерческие потребители | - тыс.м3/год | - 1 | - 0,538 | - 0,705 |

Таблица 15

- Территориальный баланс подачи питьевой на территории муниципального образования «Малиновоозёрский посовет»

| - № п/п | - Населенный пункт | - Максимальное планируемое водопотребление - на 2026 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - м3/сут. | - тыс.м3/год |
| - 1 | - р.п.Малиновое Озеро | - 284,38 | - 103,799 |
| - 2 | - Итого: | - 284,38 | - 103,799 |

Таблица 16

Структурный баланс водопотребления

| Наименование | Мощность существующих сооружения м3/сут | Водопотребление, м3/сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2026 год |
| Население (забор воды из артезианских скважин) | 7560 | 238,90 | 265,00 | 256,38 |
| Бюджетные учреждения |  | 13,40 | 12,00 | 12,53 |
| Прочие учреждения |  | 1,50 | 1,90 | 1,93 |
| Неучтённые расходы |  | 21,26 | 18,88 | 13,54 |
| ВСЕГО по р. п. Малиновое Озере | 7560 | 275,06 | 297,78 | 284,38 |

3.14 Расчёт требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощности по технологическим зонам

Таблица 17

Мощность водозаборных и очистных сооружений на расчетный период

| Наименование | 2026 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая мощность м3/сут | Годовое потребление м3/год | Суточное потребление м3/сут | Макс. суточное м3/сут | Резерв/ дефицт м3/сут |
| Горячая вода | - | - | - | - | - |
| Питьевая вода | 7560 | 103799 | 284,38 | 307,38 | резерв 7275,62 |
| Техническая | - | - | - | - | - |

3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Функции гарантирующей организации выполняет  ООО «Тепловодоснабжение».

4.Предложение по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

- Реконструкция разводящих и магистральных сетей и насосных станций в р.п.Малиновое Озеро (2016-2026 гг.)

- Внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета в домах. (2016-2017гг.)

- Организация мероприятий установленных проектами зон санитарной охраны источника водоснабжения. (2017-2026гг.)

- Организация мониторинга качества питьевой воды непосредственно на вводах в населенный пункт. (2017-2026гг).

  - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Проект водоснабжения необходим:

- для выяснения ситуаций с существующей системой водоснабжения  в муниципальном образовании «Малиновоозёрский поссовет»

- для обеспечения развития систем централизованного водоснабжения;

- для улучшения работы систем водоснабжения;

- для обеспечения надёжного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку,  соответствующую экологическим нормативам.

Реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей:

- в связи с высокой степенью износа существующих водопроводных сетей;

- для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.

4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах водоснабжения

Необходимо реконструировать насосные станции и разводящие сети питьевого водопровода. Также данной схемой предлагается осуществить мероприятия по замене отдельных изношенных участков водопровода. Нового строительства насосных станций не предусматривается.

4.4  Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение

В муниципальном образовании «Малиновоозёрский поссовет» отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации.

Существует система управления  режимами водоснабжения в летний период на скважинах: №18 (район лесозавода), №8 (район котельной №12), №1-467 (ул.Чайковского), установлено реле времени для режима управления.

4.5 Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учёта и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

На данный момент в  муниципальном образовании  «Малиновоозерский поссовет»  зарегистрировано потребителей централизованной системой водоснабжения  2360 человек,   53% абонентов пользуются  установленными приборы учёта воды,  на конец расчётного периода  планируется 100% обеспечения населения коммерческими приборами учета воды.

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование

В рамках выполнения данной схемы водоснабжения муниципального образования «Малиновоозёрский поссовет» до 2026 года планируется проведение реконструкции магистральных и разводящих сетей. Прохождения  вновь создаваемых инженерных сетей будут совпадать с трассами существующих коммуникаций.

Схема водоснабжения прилагается.

4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Строительство новых насосных станций, резервуаров и водонапорных башен  в расчётный срок не планируется.

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Планируется обеспечить на конец 2026 года  100%  потребителей муниципального образования «Малиновоозёрский поссовет» внутренним централизованным водопроводом.

4.9 Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения

Схема водоснабжения муниципального образования «Малиновоозёрский поссовет» прилагается.

5. Экологические аспекты, мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

5.1 Меры по предоставлению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортировки ее в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами. Проектируемая водопроводная сеть не окажет вредного воздействия на окружающую среду, объект является экологически чистым сооружением.

При эксплуатации водопроводной сети вода на хозяйственно-бытовые нужды не используется, производственные стоки не образуются. Эксплуатация водопроводной сети, а также ее  реконструкция,  не предусматривает каких-либо сбросов вредных веществ водоемы и на рельеф.

Пересекаемые реки и иные водные объекты в зоне строительства отсутствуют.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода.  Слив воды из трубопровод после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативного воздействия сетевой воды на состояние почвы не окажет.

При производстве работ реконструкции водопроводной сети  вода для целей производства не требуется. Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого качества. При соблюдении требований, изложенных в рабочей документации, негативное воздействие на состояние подземных вод будет наблюдаться только в период реконструкции, и носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Водоподготовка в водопроводных сетях не предусмотрена.

6. Оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Стоимость строительно-монтажных работ водоснабжения р.п.Малиновое  Озеро в базисных ценах на 01.01.16 г. составляет  3284,15 тыс.руб.

7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

7.1 Показатели качества питьевой воды

ООО «Тепловодоснабжение» обеспечивает круглосуточную подачу воды в населенный пункт р.п.Малиновое Озеро.

Вода в водопроводной сети по своему составу соответствует требованиям ГОСТ Р 5123298 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества.» и СанПиН 2.1.4.107401 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества». Отбираемые пробы поступают в лабораторию для анализа. Регулярные проверки проводит также санэпидемслужбы.

Таблица 18

Целевые показатели водоснабжения на период с 2014 по 2024 гг.

| № пп | Показатели | Ед. изм. | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Наличие контроля качества воды | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Соответствие качества воды установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Продолжительность (бесперебойность) поставки воды | час/ день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 4. | Уровень потерь воды к объему отпущенной воды в сеть | % | 6,4 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

7.2 Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения

Необходимо провести ряд мероприятий по замене и реконструкции отдельных изношенных участков сети водоснабжения и оборудования, а также прокладку новых трубопроводов, для бесперебойного обеспечения населения водой и уменьшения качества аварийных ситуаций на объектах водоснабжения.

7.3 Показатели качества обслуживания абонентов

Персоналом ООО «Тепловодоснабжение» осуществляется качественное обслуживание  абонентов, проведения профилактических работ и устранение аварий на сетях, сооружениях системы водоснабжения

7.4 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды  при транспортировке

Показателем эффективности использования водных ресурсов является снижение уровня потерь воды при транспортировке до потребителя  до 4% (6,4% -существующее положение), для этого необходимо проведение мероприятий по своевременному устранению утечек воды: замена запорной арматуры распределение воды в смотровых колодцах центральных  магистральных труб, реконструкция водопроводной сети.

7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшения качества воды

Реализация мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения предполагает:

- замену глубинных насосов на артскважинах;

- установку частотных преобразователей на артскважинах;

- установку автоматики на артскважинах;

- установку приборов учета воды на артскважинах;

- реконструкция водопроводных сетей.

Реализация мероприятий позволит улучшить качество подаваемой воды и снизить энергозатраты и затраты на обслуживание.

Общая стоимость реализации данных мероприятий составляет  3284,15 тыс.руб.

Таблица 19

Общая стоимость реализации мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения муниципального образования

| Наименование мероприятий | Ориентировоч-ная стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- |
| Замена глубинных насосов на артезианских скважинах | 414,00 |
| Установка частотных преобразователей на артезианских скважинах | 195,65 |
| Замена запорной арматуры | 237 |
| Установка приборов учета воды на артезианских скважинах: | 54 |
| Реконструкция водопровода сетей | 2383,5 |
| ИТОГО: | 3284,15 |

7.6 Показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели отсутствуют.

8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций» уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения на территории  р.п.Малиновое Озеро не выявлено.