ПРОЕКТ

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

муниципального

образования Михайловский сельсовет

Михайловского района, Алтайского края

с. Михайловское

ОГЛАВЛЕНИЕ

Схема водоснабжения

РАЗДЕЛ  1  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ           3

РАЗДЕЛ 2 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ                                                                                                   7

РАЗДЕЛ 3 БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ,

ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ                                                                     9

РАЗДЕЛ 4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ                                                                                                 11

РАЗДЕЛ 5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ                                  12

РАЗДЕЛ 6 ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ                                  13

РАЗДЕЛ 7 ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ                                  13

РАЗДЕЛ 8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ            14

# ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения с учетом требований Водного кодекса Российской Федерации, Постановление Правительства РФ           от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», положений СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Разработки схемы водоснабжения и водоотведения включает первоочередные мероприятия по повышению надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения, а также способствующие режиму устойчивого и достаточного финансирования и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в с. Михайловское Михайловского района Алтайского края.

Разработка схем водоснабжения и водоотведения включает в себя:

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения с. Михайловское Михайловского района Алтайского края и анализом существующих технических и технологических проблем;

- графическую часть.

Целью разработки схем водоснабжения является определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения, наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения, и внедрения энергосберегающих технологий, а именно:

- улучшение работы систем водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

В ходе решения поставленной цели реализуются задачи по развитию объектов инженерной инфраструктуры, реконструкция и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства, а именно:

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета.

Раздел «Водоотведения» в Схеме не заполнен в виду отсутствия на территории села централизованных систем водоотведения.

# СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Раздел 1 «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения»

Описание системы и структуры водоснабжения сельского поселения и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны.

В состав Михайловского поселения  входит один населенный пункт с. Михайловское, с общей численностью населения – 11842 человек и количеством дворов – 3245 шт.. Общая площадь земель муниципального образования – 1208 га, в том числе площадь застройки 19763344 кв.м. Общая протяженность улиц составляет 78 км.

Обслуживание системы водоснабжения на территории  с. Михайловское производит ООО «Водсервис».

Для обеспечения потребителей  Михайловского сельсовета услугой холодного водоснабжения осуществляется с помощью действующих  хозяйствующих субъектов источников водоснабжения, водонапорных емкостей, разводящих сетей водоснабжения  протяженность которых составляет  82,0 км.. Потребление воды всеми потребителями составляет 400,0 тыс. м3 в год. Водоразборными колонками пользуются 30% населения. Количество колонок– 144шт., 70% населения используют центральную систему водоснабжения.

- Таблица 1

| Водоснабжение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Скважины | шт. | 20 |
| Водонапорные башни | шт. | 9 |
| средняя производительность | м3/в сут. | 215,0 |
| Водопроводы | единиц |  |
| Протяженность сетей | км | 82,0 |
| Количество населенных пунктов обеспеченных водоснабжением | шт. | 1 |

В настоящее время централизованная система водоснабжения имеется во всём    поселении.

Территории, в которых нет централизованного водоснабжения, отсутствуют.

Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и во- доотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и ут- верждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новое понятие в сфере водоснаб- жения и водоотведения: - «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, при- надлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напо- ра (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным рас- ходом воды.

В соответствии с определением, данным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»: технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

Централизованная система горячего водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения);

Централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в централизо- ванной системе водоснабжения с. Михайловское можно выделить следующие технологические зоны водоснабжения:

Технологическая зона централизованного водоснабжения ООО «Водсервис»   осуществляется питьевое, хозяйственно-бытовое обеспечение водой населения, общественных зданий и иных объектов на территории с. Михайловское. В указанной зоне для водоснабжения абонентов задействованы 9 скважины. Обе скважины оборудованы водяными насосами типа ЭЦВ для подачи воды на поверхность. Вся поднятая вода накапливается в резервуарах водонапорных башен. Всего используется 9 водонапорные башни, каждая башня оснащена электроосвещением и тепловыми электронагревательными элементами для целей её отопления в зимних условиях.

описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения, включая:

описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений;
описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды;
описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления);
описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям;
описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды;
описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы;

Население снабжается водой из артскважин, расположенных на территории поселения, водоподготовка отсутствует. Контроль качества питьевых вод осуществляется 1 раз в год по 32 показателям и по 11 показателям – ежеквартально, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, рабочей программы и графика, утвержденного ТУ ФГУ «Роспотребнадзора» в утвержденных контрольных точках в распределительной сети.

Скважины находятся на балансе ООО «Водсервис». Сведения по скважинам приведены в таблице.

Сведения по скважинам*

| № скв. | Местоположение скважин | Глубина, м | Максимальный водозабор, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| АК-15/84 | северная окраина с. Михайловское | 80 | 225 |
| АК-14/84 |  | 175 | 600 |
| АК-11/84 |  | 175 | 620 |
| АК-13/84 |  | 60 | резерв |
| АК-32/86 | центр с. Михайловское | 55 | резерв |
| БИ-332 | северо-восточная окраина с. Михайловское | 175 | резерв |
| БИ-333 | восточная окраина с. Михайловское | 175 | 120 |
| 67 | юго-западная окраина с. Михайловское | 175 | 100 |
| 66 |  | 175 | резерв |
| 2 | северо-западная окраина с. Михайловское | 175 | 80 |
| С-4-70 | западная окраина с. Михайловское | 60 | 25 |
| 298 | центр с. Михайловское | 60 | 100 |

*Сведения 2007 года.

Суммарная мощность водозаборов составляет 1870 м3/сут.

Существующее фактическое водопотребление села составляет 1245 м3/сут.

Централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

Питьевая вода из артезианских скважин по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

| Наименование населённого пункта | Техническое состояние системы водоснабжения (% износа, потребность в техническом улучшении) |  |  | Степень подверженности загрязнения источников водоснабжения | Наличие разведанных запасов питьевой воды подземных источников | Объёмы питьевой воды на период ЧС м куб./ сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник водоснабжения | Напорно-регулирующие сооружения | Водопроводная сеть |  |  |  |
| с. Михайловское | Водозаборная скважина – 20 шт. . муниципал. собствен. | Водонапорная башня – 9 шт. муниципал. собствен. | 75 % кап. ремонт | Санитарная охранная зона имеется |  |  |

При транспортировке питьевой воды через распределительную сеть, она также насыщается железом, что является вторичным загрязнением. Поэтому вода в водоразборных колонках имеет превышение по содержанию железа и общей жесткости. Контроль качества питьевой воды в распределительной сети производится по 11 показателям ежемесячно и по 5 неорганическим показателям ежеквартально.

Основными потребителями услуг по водоснабжению являются: население, бюджетные организации (администрация, школы, детские сады, больницы и т.п.), коммерческие организации.

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов на основании нормативов водопотребления.

В с. Михайловское  водоснабжение предусматривается от самостоятельных систем водоснабжения, которые проектируются по следующим схемам:

- Водозабор из артскважин с расходом до 300м3/сут.:

а) артскважины, оборудованные погружными насосами;

б) регулирующие емкости (водонапорные башни);

- в) разводящая сеть с водоразборными колонками и пожарными гидрантами. Описание существующих технических и технологических проблем 
в водоснабжении муниципального образования

- достаточно высокий физический износ всех видов оборудования и сетей;

- разрушение смотровых колодцев;

- кража люков с колодцев;

- сверхнормативные потери ресурсов (воды).

- санитарно-техническое состояние сельских водозаборов удовлетворительное, соблюдаются зоны санитарной охраны и другие требования по охране водозаборов от загрязнения. В некоторых водозаборах зоны строгого режима (30м) не выгорожены и не озеленены.

- ключевыми рисками, возникающими при эксплуатации сетей, являются попадание загрязняющих веществ через разрушенные колодцы, сломанные водоразборные колонки и пожарные гидранты.

Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов;

В с. Михайловское отсутствуют территории с вечномерзлыми грунтами.

- Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки

- Система водопровода принята низкого давления, с учетом удовлетворения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

Характеристика сетей водоснабжения

Протяженность сетей водопровода 82 км., в т.ч.:

- по диаметрам до159мм – 82км.

- по материалам труб:

- асбестоцементная – 1,59км,

- сталь – 1,3км

- чугун – 64,11км

- ПХВ – 14,922км

- по типу:

- уличные сети – 82 км.

Износ сетей и оборудования приводит к возникновению аварийных ситуаций на водопроводе:

- замена глубинных насосов на артскважинах (данные по району):

| - Количество артскважин | - Произведена замена |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - С 15.09.2009г. по 01.01.2010г. | - 2011г. | - 2012г. | - на 01.10.2013г. |
| - 9 | - 1 | - - | - 1 | - 2 |

- устранение утечек на водопроводных сетях, устранение утечек в колодцах

| Протяженность сетей | Устранение утечек |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С 15.09.2009г по 01.01.2010г. | 2011г. | 2012г. | На 01.01.2013г. |
| 82км | 6 | 4 | 3 | 5 |

- - ремонт водоразборных колонок

| Количество ВРК | Ремонт ВРК |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С 15.09.2009г по 01.01.2010г. | 2011г. | 2012г. | На 01.01.2013г. |
| 112 | 22 | 12 | 19 | 16 |

- По данным  ООО «Водсервис» средний процент износа систем водоснабжения составляет 70%.

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

Главное управление по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации Михайловского района является собственником централизованной системы водоснабжении   с. Михайловское.

РАЗДЕЛ 2 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Основными направлениями развития централизованной системы водоснабжения с.Михайловское на период до 2025 года являются:

 обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

 внедрение энергосберегающих технологий;

 повышения надежности системы водоснабжения;

 улучшение экологической ситуации.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения являются:

 постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

 удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

 постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в схеме водоснабжения сельского поселения, являются:

 реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

 техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

 повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

 обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

 улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

В соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», «к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения относятся:

 показатели качества воды;

 показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

 показатели очистки сточных вод;

 показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

 иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

Сценарии развития населенного пункта,   определены исходя из возможного прироста численности населения и приростов площадей строительных фондов на территории села.

В с. Михайловском подразумевается один сценарий развития централизованной системы водоснабжения, включающий в себя:

 реконструкция водозаборных узлов и сооружений на них;

 реконструкцию и модернизацию существующих водопроводных сетей и сооружений.

РАЗДЕЛ 3 БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ,

ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

- Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку 
и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке

Общее водопотребление поселка Михайловский. Расчётный срок, в том числе 1-я очередь строительства

| № п/п | Наименование потребителей | Максимальный суточный расход, м3/сут. | В том числе максимальный суточный расход на 1-ую очередь, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая зона | 2738,88 | 2163,6 |
| 2 | Неучтённые расходы 10% | 273,89 | 216,36 |
| 3 | Промышленная зона 10% | 273,89 | 216,36 |
| 4 | Личное подсобное хозяйство | 400,0 | 300,0 |
|  | Итого | 3686,66 | 2896,32 |
| 1 | Полив зеленых насаждений | 634,0 | 601,0 |
|  | Всего | 4320,66 | 3497,32 |

Водопотребление села на расчетный срок составляет 4320,66 м3/сут

- Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способов его оценки (при отсутствии данных, разрабатывается план мониторинга фактического водопотребления населения)

- Удельные среднесуточные нормы водопотребления населения приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и составляют 180-200 л/сут.

Водопотребление жилой зоны села Михайловское.

| № п/п | - Наименование потребителей | Население, чел. | Удельное водопотреб-ление, м3/сут. | Среднесуточ-ный расход, м3/сут. | Коэффи- циент суточной неравно- мерности | Максимальный суточный расход, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общественная, муниципальная и индивидуальная застройка с полным благоустройством | 12680 | 180 | 2282,4 | 1,2 | 2738,88 |
| 2 | Общественная, муниципальная и индивидуальная застройка с полным благоустройством | 12020 | 150 | 1803,0 | 1,2 | 2163,6 |

- Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета

Таблица 12

Количество приборов учета потребления воды, установленных на водопроводных выпусках объектов недвижимости, непосредственно присоединенных к системам коммунального водоснабжения

| Количество абонентов с водопроводом | Периоды |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 01.10.2013 |
| 4400 | 616 | 1235 | 2651 |

РАЗДЕЛ 4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений (использование существующих резервов для существующих потребителей)

К новому строительству по долгосрочной целевой программе  «Чистая вода»  предусматривается реконструкция системы водоснабжения в с. Михайловское, Михайловского района.

Протяжённость реконструируемых сетей 5.3км.

Стоимость строительно-монтажных работ  в ценах 2012г.  составляет 14235,63 тыс.руб.

Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Земельные участки, на которых будет проводится реконструкция водопроводных сетей:

Ул. Автомобильная;

Ул. Пионерская;

Ул. Морозова;

Ул. Советская;

Ул.30 лет Целины;

Ул. Мелиораторов;

Ул. Восточная;

- сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций;

Не предусматривается.

- сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров и водонапорных башен;

Не предусматривается.

- обеспечение потребителей водой питьевого качества в необходимом количестве;

Качество воды всех водоисточников отвечает требованиям СанПиН 21.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

РАЗДЕЛ 5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

- Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

- Проектируемая водопроводная сеть не окажет вредного воздействия на окружающую среду, объект является экологически чистым сооружением.

- При эксплуатации водопроводной сети вода на хозяйственно-бытовые и производственные нужды не используется, производственные стоки не образуются. Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

- Пересекаемые реки и иные водные объекты в зоне строительства отсутствуют.

- При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативного воздействия сетевая вода на состояние почвы не окажет.

- При производстве строительных работ вода для целей производства не требуется. Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого качества. При соблюдении требований, изложенных в рабочей документации, негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

- сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие)

Водоподготовка в проектируемых водопроводных сетях не предусмотрена.

РАЗДЕЛ 6 ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- Оценка капитальных вложений в новое строительство 
и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную в соответствии с укрупненными сметными нормативами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (либо принятую по объектам - аналогам) по видам капитального строительства и видам работ

Стоимость строительно-монтажных работ водоснабжения с. Михайловское в базисных ценах на 01.01.2012г. составляет 14235,63 тыс.руб.

РАЗДЕЛ 7 ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии со статьей 13 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 «О схемах водоснабжения и водоотведения» схема водоснабжения должна содержать значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам. К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, относятся:

 показатели качества соответственно питьевой воды;

 показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

 показатели качества обслуживания абонентов;

 показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

 соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

 иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, находящихся в муниципальной собственности, обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по реализации инвестиционной программы, производственной программы, а также в целях регулирования тарифов.

РАЗДЕЛ 8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В соответствии с пунктами 5, 6 статьи 7 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством. Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

По данным, предоставленным организациями, занятыми в сфере водоснабжения   бесхозяйных сетей водоснабжения   на территории с. Михайловское не выявлено.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ